문서번호	정수시설과-2860
결재일자	2015.8.10.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
최병일		08/10 윤종민
협 조	주무관		김인준
	주무관		곽용찬

자양취수장 조류측정기 PLC 고장 조치계획

2015. 8.

자양취수장 조류측정기 PLC 고장 조치계획

자양취수장 조류측정장치 PLC 고장으로 신호 전송 및 제어 기능에 이상이 생겨 해당 부속품을 구매하여 정수 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		설비현황

PLC설비명	용도	설치위치	설치년월
G3L-CUEA	조류측정장치	자양취수장 수질실험실	’02.01.

Ⅱ		고장내용

□ 고장일시: ’15.7.28. 15시경

□ 설비명칭: 자양취수장 조류측정기 PLC G3L-CUEA

□ 고장내용: 제어신호 전달이상 감시불능

□ 고장개수: 1EA

조류측정기 HMI 감시화면	G3L-CUEA

Ⅲ		검토내용

□ 고려사항

○ 설치된 지 13년이 지나서 G3L-CUEA 버전이 낮아 데이터 전송불가

○ 고장제품인 G3L-CUEA 는 ’15.7. 이후 단종예정으로 구매어려움

□ 조치계획

○ G3L-CUEA 제품의 데이터를 호환 시켜줄 수 있는 ETOS-50NX

-520 RS232 2포트 1EA 제품을 구매해서 데이터를 전송 받고자 함

○ 유지보수업체(종성테크)에 의뢰하여 G3L-CUEA 설치

Ⅳ		예산관련

□ 예상금액: 구매비용 약 105만원

□ 예산과목: 원수 및 취수비, (전기설비 유지관리),수선유지교체비(기타교체비)

□ 계약방법: 신용카드

□ 대상업체: 업체견적 비교 후 선정