문서번호	시설관리과-21629
결재일자	2015.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김재영		代최성태	08/10 오기석
협조

취약관로 물세척 실시결과 보고(7월)

(동대문구 답십리동 12-32~12-203)

취약관로 물세척 실시결과 보고

(동대문구 답십리동 12-32 ~ 12-203)

2015년도 취약관로(관말 정체구간) 물세척 추진계획에 의거 동대문구 답십리동12-32~12-203번지 간 관로에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 세척 개요

○ 기    간 : 2015.07.07.(화) 10:00 ~ 12:00

○ 위    치 : 동대문구 답십리동 12-32~12-203

○ 퇴수주기 : 50일

연번	위치(구간)	구경	연장	관종	부설 년도	수압	퇴수 장치	계량기 (전)	단수 세대	세척일	비고
1	답십리동 12-32~12-203	80	170	DCIP	1995~2000	3.5	지상식소화전	65	35	07.07

□ 세척 결과

○ 구간별 수질검사 결과

구 분	07.07(화) 10:00~12:00	수질검사		비 고
		잔류염소	탁 도
1번 방향 세척	10:30	0.21	0.39
	11:00	0.25	0.29
	11:30	0.29	0.26
	12:00	0.33	0.17

○ 분석결과

- 퇴수시설(소화전)은 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 변화가 거의 없으나, 탁도는 세척 후 수질개선 효과가 있음

첨부 : 1. 퇴수실적 1부.

2. 물세척 작업일보 1부.  끝.