문서번호	정수시설과-2371
결재일자	2015.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
이무규		08/10 정인화
협조

세척수펌프 제어설비 긴급 점검 및 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

세척수펌프 제어설비 긴급 점검 및 조치결과 보고

제2여과지 역세척수 펌프의 제어가 원활하지 않아 유지관리 업체에 긴급 점검요청하고 점점결과에 따른 조치사항을 보고 드림

관련사항

❍ 자동제어설비 유지관리 용역 시행(정수시설과-1902)

- 계약기간 : 2015. 7. 16 ~ 2016. 3. 31

- 계약업체 : 삼일데이타시스템(주)

❍ 긴급복구요청 근거 : 과업지시서 제5조 라항(제어시스템 고장 발생시 긴급복구)

점검개요

❍ 일    시 : 2015. 8. 6(목) 09:10 ~ 11:40

❍ 점 검 자 : 삼일데이타시스템(주) 안계*

❍ 점검사유 : 2여과지 역세척펌프 2,3,4호 인버터제어가 원활하지 않음

❍ 점검내용

- 제어실 HMI과 송수펌프동 RCS반의 통신상태

- 송수펌프동 RCS반과 역세척펌프 인버터 접속상태 및 인버터 설정상태

- 송수펌프동 역세척펌프 현장 PLC 기동반 동작상태

❍ 점검결과

- 제어실 HMI과 송수펌프동 RCS반의 통신상태, 송수펌프동 RCS반과 역세척펌프 인버터 접속상태, 인버터 설정상태는 이상없으나

- 송수펌프실 역세척펌프 2,3,4호 현장 기동반에 설치된 PLC 아날로그 출력카드 전류가 HMI설정값 60㎐에서 20mA가 되어야 하나 각각 0mA, 0mA, 6mA로 동   PLC 아날로그 출력카드(XGF-DC4S)의 교체가 필요함

조치사항 및 계획

❍ 역세척펌프 3호를 우선 가동하고자 예비품으로 보유하고 있는 PLC 아날로그 출력카드 1개를 교체료하여 여과지 역세척에 차질이 없도록 조치하였으며

❍ 역세척펌프 2,4호는 PLC 아날로그 출력카드(XGF-DC4S)는 시공업체에 보수요청 하고 보수될 때까지 바이패스로 전환(리엑터 기동)하여 여과지 세척에 차질이 없도록 조치하고자 함

따로붙임 : 관련사진 1부.  끝