문서번호	급수운영과-13377
결재일자	2015.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김종수		김용현	08/10 전명수
협조

「서울오륜초등학교」

상수도 이물질 제거 관련 민원사항 조치계획

2015. 8

강동수도사업소

(급수운영과)

「서울오륜초등학교」

상수도 이물질 제거 관련 민원사항 조치 계획 보고

2015. 6. 4 현장민원과로 접수된 오륜초등학교 ‹상수도 이물질 제거요청› 관련 민원사항에 대하여 현장조사하고 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 상수도이물질 제거 요청(서울오륜초등학교-5484, 2015.6.4)

□ 현    황

○ 학 교 명 : 서울오륜초등학교(올림픽선수촌 아파트 단지내 위치)

○ 민원내용 : 상수도에서 흙탕물과 불순물이 지속적으로 검출되어 학교 급식운영에 차질이 발생, 빠른시일내 정상화 조치 요구

○ 상수도 급수현황

- 올림픽선수촌(88년 준공)아파트 단지내 사유지(도로 및 화단)로 87년 매설된 상수도관 150㎜와 100㎜ 배수관을 통하여 80㎜로 인입 급수

- 학교 수도계량기 : 80㎜(1987년 개전)

□ 보고내용

○ 2015. 8. 6(목) 오륜초등학교 상수도 수질개선 관련 지역담당외 직반장 (2명), 옥외 배관탐지팀(3명) 현장 합동점검 결과,

○ 오륜초등학교는 배수관 150㎜와 우회관로 100㎜를 통하여 급수 공급중이나,

- 학교 주 공급관인 배수관(150㎜)의 분기 밸브(100㎜, 도면 B)는 잠겨있고 단지내 우회 부설된 100㎜ 배수관(도면 A)을 통하여 일방향 급수 공급되고 있으며,

- 상수도 관말로 인하여 점차적으로 이물질 등이 학교내 유입된 것으로 사료됨

※ 단지내 옥외소화전 점검 과정에서 주배수관의 분기 밸브(B)를 누군가 착오 잠근 것으로 추정

○ 학교 인입 및 아파트 단지내 부설된 상수도관로에 퇴수시설이 설치되어 있지 않아 관로 정체시 관 세척을 위한 퇴수밸브 설치가 필요함

- 학교 급수계통도

□ 조치의견

○ 오륜초등학교 주배수관로의 잠김 분기밸브(도면 B)를 열어 순환관망을 형성하고, 오륜초 수도계량기실 앞 진입로상에 퇴수 겸용 다용도 밸브를 신설 하여 주기적인 관 세척으로 학교 수질관리에 만전을 기하고자 하며,

○ 다용도 밸브 신설은「마천1동외 13개동 상수도공사」업체인 신왕건설(주) 고인홍에게 작업지시하고, 소요예산은 2015년 시설비 예산을 활용 정비코자 함

- 정비개요 : 다용도 밸브 및 원형밸브실 신설 : 100㎜, 1개소

- 소요예산 : 약 3,000천원.

□ 향후계획

○ 올림픽아파트 단지내 배관(사유지)에서 분기된 오륜초등학교 급수시설 개선을 위한 관련부서 협의〔예산(본부) 및 사유지(아파트) 굴착 협의〕지속 추진. 끝.