문서번호	급수운영과-15185
결재일자	2015.8.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
제영도	08/10 최임봉

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

건축허가(제1회 허가사항변경) 신청에 따른 협의 보고[**********]

2015. 08

강남수도사업소

건축허가(제1회 허가사항변경) 신청에 따른 협의 보고 [**********]

************** 건축허가(제1회 허가사항변경) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015.08.10

보고자 : 지방시설주사보  제영도

□ 현 황

❍ 위    치 : 강남구 역삼동 694-18

❍ 건 축 주 : 손은식 외 1인

❍ 규    모 : 지하1층 지하8층, 연면적 707.27㎡

❍ 용    도 : 근린생활시설, 다가구주택(5가구) / 신축

❍ 변경내용 : 연면적 증가(280.90㎡), 층수변경(지상5층→지상8층), 용도변경

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 29.4m

❍ 분기점 수압 : 3.5kg/㎡

❍ 급수계통 : 암사정수센터 직송

❍ 분기본관구경 : 150mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 영업용

▶ 건축연면적 : 504.47㎡

- 504.47㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 2.162㎥/Hr

- 0.857㎥/Hr(15mm) < 2.162㎥/Hr < 2.437㎥/Hr(20mm)

∴ 영업용 20mm로 결정

❍ 가정용 : 25mm로 결정

▶ 가구수 : 5가구

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 강남구 역삼동 694-18 건축허가(제1회 허가사항변경) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.