염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	조성관	08/11 이희세

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8.11
보 고 자 : 공업7급 신성균

□ 가 동 일 : 2015. 8. 10(월)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량 (㎥/일)		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.55	0.55							26.7	27.0
북악배수지	0.22	0.25
불광계통			0.30	0.30	0.28	0.37	89,892	89,027
백련계통	0.33	0.44	0.30	0.30	0.27	0.39	73,596	84,370
홍은,홍제계통	0.45	0.45	0.30	0.30	0.23	0.29	19,627	17,811
삼우배수지	0.16	0.16			0.17	0.16	4,760	3,714

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	2,961	3,537	94.75	113.18
백련계통	2,107	3,330	67.42	106.56
홍은,홍제계통	693	710	22.17	22.72
삼우배수지
계	5,761	7,577	184.34	242.46	5,825/5,582

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 이상없음

차염투입배관(불광,백련계통)누액 - 수리완료

삼우배수지 미가동

홍은,홍제계통은 홍제동 278-33 화장실서 측정한 자료

붙임 : 재염소 일보 1부.