문서번호	급수운영과-20801
결재일자	2015.8.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
권영안		김태형	08/11 최명익
협 조

소블록 단위 물세척(Flushing)실시 결과보고 [아차산26소블록]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08.

동부수도사업소

급수운영과

아차산19소블록

소블록 단위 물세척 (Flushing) 실시 결과보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아차산26소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

1

2

3

4

5

6

□ 세척개요

○ 기   간 : 2015.07.31.(금) ~ 2015.08.05.(수)

○ 위   치 : 아차산26소블록(광진구 화양동111~12번지 일대)

구간	위치	구경	연장	관종	부설 년도	수압	퇴수 장치	계량기 (전)	단수 세대	세척일	비고
계		80~200	1,370
1	화양동111-124~119-4	200	310	DCIP	1989	3.5	지하식 소화전	25	40	7.31
2	화양동132-109~110-65	100	155	DCIP	1989	3.5	지하식 소화전	10	20	8.3
3	화양동24-1~32-17	150	410	DCIP	1992	3.5	지하식 소화전	35	60	7.28
4	화양동24-3~31-64	80	150	DCIP	1994	3.5	지하식 소화전	10	35	7.28
5	화양동34-75~11-1	150	180	DCIP	1992	3.5	지상식 소화전	6	12	8.4
6	화양동12-2~12-30	300	165	DCIP	1989	3.5	지하식소화전	5	10	8.5

○ 세척내역

□ 세척결과

○ 구간별 수질검사 결과

측정 시간	수질검사(1구간)		수질검사(2구간)		수질검사(3구간)		수질검사(4구간)		수질검사(5구간)		수질검사(5구간)
	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁 도	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁 도	잔류 염소	탁 도
14:30	0.23	0.61	0.20	0.60	0.21	0.48	0.25	0.47	0.21	0.52	0.19	0.57
15:00	0.25	0.44	0.23	0.40	0.26	0.39	0.28	0.32	0.23	0.41	0.22	0.45
15:30	0.25	0.34	0.26	0.32	0.25	0.25	0.29	0.27	0.25	0.31	0.23	0.33
16:00	0.29	0.27	0.29	0.25	0.26	0.18	0.29	0.21	0.29	0.17	0.29	0.20

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로서 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척 후 수질상태는 양호함.

- 수질검사결과 잔류염소(0.1㎎/L 이상)는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 세척 후 다소   증가하였으며, 탁도(0.5NTU이하)는 세척 후 감소하여 수질개선 효과가 있음.

첨부 : 실적보고(아차산26소블록) 및 전경사진 1부.  끝.