함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	고도정수반장
(경유)
제목	잔류오존 제거대책 마련 요청

1. 고도정수반-1618호(2014.3.11.) 및 암사아리수정수센터 보수과-673호(2014.3.5.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 암사아리수정수센터 고도정수처리시설공사 중 귀과에서 잔류오존제거시설(친환경 접촉조)을 삭제하고 대체공정을 마련하지 않은 상태에서 활성탄흡착지에 대한 배오존 파괴시설 도입 여부를 결정할 수 없으므로 친환경접촉조를 대신할 수 있는 잔류오존 제거 대체공정을 조속히 검토 시행하여 주시기 바라며

3. 신규 대체공정 운영 결과에 따라 배오존 파괴시설 또는 환기시설 보강 여부를 검토 가능함을 알려드립니다.  끝.

	기전설비과장
주무관	유통희		기전설비과장	03/12 서대훈
협조자
시행	기전설비과-1643	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	02)3146-1333	/전송	02)3146-1319	/	1wls2wls@seoul.go.kr	/	대시민공개