“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	감사위원회
수신자	동부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	감사결과 처분요구 관련 업무 협조요청 회신

1. 급수운영과-20329호(2015. 8. 6.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 “동이로(군자교) 배수관 정비공사”의 감사결과 처분요구한 사항에 대한 처리의견에 대하여 협조 요청하신 사항을 아래와 같이 회신하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 세로줄눈을 통줄눈으로 시공하고 줄눈에 모르타르를 충전하지 않은 5개소 구형밸브실의 벽돌벽체에 대하여는 구체적인 시공상세도도 없이 보완시공 예정이라고 하고 있으나, 현재의 벽돌쌓기 형식으로는 계약문서 및 관계기준에서 요구하는 규격에 맞게 그리고 토압에 대한 안전성 등의 확보가 어려울 것으로 판단되므로 벽돌쌓기의 형식 등에 대하여 전문가의 검토를 받아 시공상세도를 작성․조치 하시고

나. 시공 누락된 이탈방지 압륜 1개소는 현실적인 여건을 감안하여 보완시공을 하는 경우에는 당초 설계에서 요구한 것 이상의 안전성이 확보되도록 구조전문가의 검토를 받아 적합한 방법으로 보완시공을 하여야 하며, 이 경우 시공 잘못에 따른 추가적인 차액의 환수는 의무사항이라 할 수 없을 것으로 판단됩니다.  끝.

	서울특별시감사위원회
주무관	문한성		안전감사2팀장	전영주		안전감사담당관	08/11 백일헌
협조자
시행	안전감사담당관-1797	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 별관5동 7층	/
전화	02-2133-3045	/전송	02-2133-1304	/	moon29@seoul.go.kr	/	대시민공개