소방활동 자료조사서(마곡구역 통신구)

	결재	★담당자	진압2팀장	119안전센터장
		최지원	박진균	08/11 신승헌

1. 일반현황

대상명	마곡구역통신구	위 치	강서구 송정역~발산역			전 화	02)582-2299
관계인	KT유선운용 통신구팀	소방안전 관리자	황운기	상 주 인 원		수 용 인 원
주용도	지하통신구	취 약 장 소
건 물 구 조	길이 1.65km, 높이 2.7m, 폭 2.1m
특 이 사 항	본 통신구는 기존통신구(까치산역~송정역)가 마곡지구 공사로 인하여 일부구간 지장물 이설되었다가 원 통신구위치로 재이설 된 사항임

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소화설비 - 소화기구(분말소화기),연소방지설비 ○ 경보설비 - 자동화재탐지설비 ○ 피난설비 - 피난유도등,완강기, ○ 소방활동설비 - 연결송수관설비(방수구,송수구)	소화기, 살수설비300m 간격으로 설치됨 - 자동화재탐지설비 설치됨 비상조명등 설치됨 무선통신보조설비 설치됨 방화문 700m간격으로 설치됨 - 관계자에게 소방시설 관리 유지철저토록 지도함.
연소확대요인	○ 연소확대요인	- 특이사항 발견치못함. 위험요인발견즉시 제거토록 지도함
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물,독극물,가스 등	- 해당없음
화기취급상황	○ 도시가스(LNG)사용 - 난방 및 취사용	- 해당없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방활동상 진압여건 등	- 공항대로상 발산역에서 송정역 구간에 배기구 및 출입구 4개소 설치됨
긴급 통행	○ 일반도로외 비상용 도로 유무 ○ 주변 빈 공터 등	- 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 피난명령 및 인명구조여건 등	- 해당없음
비상용승강기 및 피난계획	○ 피난계획 설정 및 대피훈련 여부	- 해당없음
소화용수시설	○ 소화용수시설 설치 및 활용여부	- 공항대로상 소방용수시설 활용
기타 조치사항 (관계자 소방홍보 등)	- 위험요인발견즉시 제거토록 관계자에게 지도함 - 화재시 초동조치 요령(119신고요령,인명대피 유도,소화기사용법 등) 및 화재예방에 대한 교육 실시함

조사일 2015년 8월 4일

조사자 : 계급  소방위       성명   김주겸  (인)

계급  소방사       성명   최지원  (인)