문서번호	급수운영과-20835
결재일자	2015.8.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
남상욱	김광운	08/12 최명익
협 조

왕십리교회 급수 수질

개선방안 검토보고

2015. 08.

동부수도사업소

급수운영과

【왕십리교회 급수 수질 개선방안 검토보고】

성동구 상왕십리동 소재 왕십리교회에 최근 수질 부적합 사례가 발생되어 수질 개선방안을 검토하고 보고 드림

Ⅰ		현 황

□ 민 원 인 : 대한예수교장로회 왕십리교회 담임목사 맹일형

(정채혁 사무국장, 이연식 장로)

□ 민원사항

- 2015.07.31 : 그간 교회내 수질 문제를 인식하고 우리사업소에 수질관련 민원접수

- 수질검사결과

날 짜	잔류 염소 (4.0mg/ L이하)	탁도 (0.5NTU 이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L 이하)	구리 (1.0mg/L 이하)	부적합항목	종합점검결과
2015.08.04	0.09	0.95	6.99	0.30	0.00	탁도	부적합
2015.08.06	0.10	0.35	6.92	0.18	0.00	-	적합
2015.08.11	0.05	0.92	6.69	0.32	0.00	탁도, 철	부적합

- 2015.08.06 : 왕십리교회에서 ‘수돗물 수질관련의 건’으로 수질개선방안 공문 제출

- 2015.08.11 : 정채혁 사무국장, 이연식 장로 우리사업소 방문하여 수질개선 대책 수립 요구

Ⅱ		문 제 점

□ 사업구역내 노후관 교체 협의사항 미시행

- 상기 교회는 왕십리뉴타운 제3구역내 ‘14.10.04.일 사용승인 후 급수중(D=80㎜)에 있으나 사업구역내 노후된 회주철관(D=350㎜,CIP,1982,L=570m)이 매설되어 있어, 도로 선형 변경 등으로 신설관을 부설토록 성동구청 주거정비과(前주택과)에 ’11.10.28.일 기 협의되었으나 현재까지 시행이 되고 있지 않는 실정으로,

□ 시급한 개선 대책 필요

- 상기 노후관으로 인하여 수질 부적합 수돗물이 공급되어 깨끗한 수돗물 급수가 필요함으로 시급히 개선대책이 요구되는 사항임

Ⅲ		추진사항 및 검토의견

□ 주기적인 물세척 시행

- 상기 현황과 같이 수질개선이 시급한 사항으로, 우선 급수운영과 물세척 기간제근로자를 활용하여 교회 앞 소화전 퇴수 및 수질검사를 매일 실시하고,

□ 협의사항 이행 촉구 시행

- 성동구청 주거정비과 및 왕십리뉴타운제3구역 조합에 조속히 신설관 부설토록 독촉코자하며, 당 공사시행이 늦어질 질 경우,

□ 일시적인 공급 관로(분기지점) 변경 시행

- 뉴타운조합에 신설관 부설 협의조건 이행토록 촉구하였으나 시행시기를 알 수 없으므로(도로선형과 병행 시행 등), 일시적으로 교회 건너편 중구 황학동에 매설된 D=400㎜(DCIP,1996)에서 분기하여 우선 급수할 수 있도록 중구청, 성동구청, 중부수도사업소, 성동도로사업소 등 유관기관 협의후 시행하여 아리수 시민 만족도 제고 및 원활한 급수운영에 만전을 기하고자 합니다.

ⅳ		보고자 의견

위와 같은 실정으로 우선 매일 교회 입회하에 기간제를 활용한 물세척을 실시하고, 조합측에 신설관 부설를 조속히 시행토록 촉구함은 물론 일시적으로 공급관로(분기지점)를 변경 시행함으로써 안전하고 깨끗한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 위치도(급수협의) 1부.  끝.