함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	고압가스안전관리일지

고압가스 안전관리 일지(8/3 ~ 8/9)를 붙임과 같이 보고합니다.

염  소

□ 1염소실

○ 중화실, 실외 창문 등 청소 (8/2~ )

○ 2계열 염소용기 교체 (8/6 납패킹 사용)

교체 전	0441, 5416, 5423, 5419
교체 후	0425, 0433, 0431, 0440

□ 2염소실

○ 막여과 염소투입 운영 내역 (콤프레샤 벨트 등 고장으로 막여과 염소 투입 중지 후 가동)

구 분	운영 시간
침 지 식	8/3 00시 ~ 08시 30분, 8/3 15:30 ~ 24:00
가 압 식	8/3 00시 ~ 08시 30분, 8/3 20:00 ~ 24:00 8/4 00시 ~ 03시, 8/4 13:00 ~ 24:00

○ 제어실 직원에게 막여과 염소 투입 교육 실시 (C팀, B팀 등)

○ A계열 공병 정리를 위해 염소약품 라인 A계열로 전환 (8/6)

○ 원수 암모니아성 질소 증가로 중염소 교반기 가동 (8/9 11:00 ~ 15:40)

산  소

○ 1.2정수 산소공급배관 성애제거

○ 2정수 용존오존농도계(A3,B3) 응축수 드레인  밸브 설치

○ 산소가스 입고 : 36톤

○ 2정수 질소공급장치(A,B계열) 에어필터 교체 : 6개소

○ 2정수 오존발생기 A호 고전압휴즈 교체(14개) 및 퍼지 작업

이산화탄소

○ 가스저장탱크 압력상승으로 가스투입

○ 기화기 및 가스 주입시설 교번운전

특이사항

붙 임 : 염소, 산소, 이산화탄소안전관리일지. 끝.

주무관							이경철			전문관					안기열					정수과장					08/12 代이용은
협조자
시행			정수과-7918									(						)		접수											(						)
우	07200					서울특별시 영등포구 노들로 영등포아리수정수센터 정수과															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5646						/전송			02-3146-5691					/													/	대시민공개