	양천소방서
수신	****************** ******************************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서(***********

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는****************************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 09월 14일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .다음장소 관리자 .다음장소 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
보성빌딩 (목동 615-1외1)	소화설비	1. 다음장소 주방자동확산소화장치 → 설치요함 - 엄마손 멸치국수 주방 - 광주식당 주방	2015.09.14	소화기구의화재 안전기준 NFSC101
	경보설비	1. 다음장소 감지기 → 설치요함 - 1층 메밀막국수 - 1층 천지과일 - 1층 마리안느 - 1층 천냥야채 - 1층 고향집 - 1층 양장 옷수선 - 1층 포장마차 - 1층 현대명품한우 - 1층 제일수산 - 1층 엄마손 멸치칼국수 - 1층 광주식당(2EA) - 1층 더페이스샵 - 1층 혜성중계사 - 1층 양채집 2, 다음장소 선로불량 → 정비요함 - 옥상층 전화연동시 3층회로 확인됨 - 3층 발신기 단선상태로 주수신가와 연동불가 - 2층 설악산 식당 감지기선로단선(4개소) - 2층 콜라텍 전화연동시 3층회로로 확인됨 - 1층 핑크투 감지기 선로불량 - 1층 시골떡집 감지기 선로불량 - 1층 가마솥장우족발 감지기 선로불량		자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등 → 설치요함 - 지층 손찬락의장수이야기 출입문(중형피난구유도등) - 지층 충암서적 출입문(중형피난구유도등) - 2층 메밀막국수 출입문(소형피난구유도등) 2. 다음장소 유도등 → 정비요함 - 3층 준경실업 출입문 - 2층 레니오미용실 출입문 - 2층 설악산 식당 출입문 - 2층 콜라텍 주출입구, 비상구 - 2층 메밀막국수 비상구 3.다음장소 통로 유도등 미점등 - 22층 2220호옆 (우방향) 5층 525호옆 (좌방향) 2층 GOM 수학학원옆 (좌방향)		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC303

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	08/13 박선호
협조자
시행	예방과-12294	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개