문서번호	관리과-11072
결재일자	2015.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
차진영		강병수	08/13 代한병연
협 조
	관리과장			한병연
	슬러지재활용과장			이동신
	주무관			박근우

방류수 수질향상을 위한

TF팀 회의결과 보고(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  8

중랑물재생센터

(관리과)

방류수 수질향상을 위한

TF팀 회의결과 보고(2차)

1		회 의 개 요

□ 일시․장소 : 2015. 8. 12.(수) 10:30, 본관 3층 소회의실

□ 참 석 자 : 15명(각 과장 및 팀원 14명, 상수도연구원 1명)

□ 안    건 : 방류수질 준수를 위한 하수처리공정 운영방법 논의 등

2		회의내용

□ 회의안건

- 제3,4처리장 바이패스 관리 논의

□ 회의내용 및 결과

- 유입동

ㆍ 유입량이 증가되는 00~03시와 14~16시에 바이패스가 발생됨. 바이패스 감소를 위해선 저류조 설치 또는 처리장의 처리유량을 증가시켜야함

ㆍ 또한 초침 유량계 전단에 설치되어 있는 미세목 스크린 가동시 유량 쏠림현상이 생겨 바이패스가 발생됨. 미세목의 설치위치 재검토 필요

ㆍ 바이패스 발생시 초침 유속이 빨라져 침전물이 포기조로 유입되는 문제 발생

ㆍ 제1처리장 준공 후 최소 유량 유입 시간대 물량 부족이 예측되니 통합 유입동 신설이 필요함

- 슬러지재활용과

ㆍ 바이패스가 수질 TMS에 미치는 영향분석이 필요함

ㆍ 공정개선 등 수질향상을 위해 조치한 사항에 대해 문서화가 필요함

- 물재생과

ㆍ 유입 유량계 센서 이물질 제거 작업을 다음 주 중 실시 예정

ㆍ 방류 유량계 정상작동 여부는 시범 유량계를 설치하여 기존 유량계와의 유량값을 비교 검토 예정

- 운영분석팀

ㆍ 제1처리장에 신설되는 초기우수처리시설(50톤/일)을 평시에 저류조로 활용하는 방안 검토가 필요할 것으로 판단됨

ㆍ 바이패스를 줄이기 위해 제4처리장 처리량을 최대로 증가시켜 운영토록 함

붙임 : 회의 참석자 명단 1부.  끝.