문서번호	물재생과-3320
결재일자	2015.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
김동기		이호복	08/13 김일운
협조
	주무관		마순조

1처리장 송풍기

디바이스 점검보고

2015.08.13

1처리장 송풍기 디바이스 점검보고

○ 일  시 : 2015. 08. 13

○ 장  소 : 1처리장 송풍기동

○ 기기명 : 1처리장 송풍기(4호)

○ 내  용 : 1처리장 송풍기(4호) 슬립링 콘넥터 고정볼트 및 디바이스                브러쉬 접촉불량

○ 원  인 : 송풍기의 장기간 사용으로 브러쉬와 슬립링의 마찰 및 진동에             의한 고장으로 추정

○ 보고자의견 : 전동기 수리 전문업체에 의뢰 정비 요함. 끝.