문서번호	지리정보과-5052
결재일자	2015.8.13.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설안전부장
신정민		정윤홍	08/13 강신재
협조
	주무관		장기덕

2015년 7월

누수발생 현장 대응결과 보고

2015. 8.

상수도사업본부

【지리정보과】

2015년 7월

누수발생 현장 대응결과 보고

기존 GIS DB 정확도를 확인하기 위해 시행중인 2015년 7월 누수발생   현장 대응결과를 보고 드림.

※『상수도관로 누수발생시 GIS 현장대응 구축계획』 지리정보과–1363(‘14.5.16.)호

『상수도관로 누수발생시 GIS 현장대응 실시대상 확대계획』 지리정보과–1798(‘15.3.27.)호

Ⅰ		개 요

○ 적용대상 : 누수발생으로 노출된 상수도관

(정확도 개선사업을 시행한 D=80㎜ 이상 상수도관)

○ 대응기간 : 2015. 7. 1. ~ 7. 31.

○ 대응방법 : 상수도 GIS DB 정확도 개선사업 용역사 현장대응

○ 대응실적 건수

(단위 : 건)

구 분	누 수 발 생 건 수	현장대응 건수				비 고 (80 ~ 250㎜)
		계	정 탐 관 로	불 탐 관 로	폐 쇄 관 로
금 월	8	8	8			( 2 )
누 계	68	68	62	5	1	( 7 )

Ⅱ		대응결과

○ 대응현황

(단위 : 건)

구 분	대 응 건 수	위치상이 현황				속성상이 현황
		평 면(±0.2m)		심 도(±0.3m)		시설물(밸브류)
		이내	초과	이내	초과	재질	구경	기타
정탐관로	8	6	2	6	2	-	-	-
불탐관로	-	-	-	-	-	-	-	-
폐쇄관로	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	8	6	2	6	2	-	-	-

○ 정탐관로 : 8건(수정 3건)

- [위치‧심도수정(대림동)] 주변 전파간섭(통신관 등)으로 부지경계 내외에 다중신호가 탐지됨. 상수도관이 부지경계 외측에 직선으로 위치한다고 잘못판단

현장사진	관망도

- [위치수정(상계동)] 주변 전파간섭(통신관 등)으로 부지경계 내인 건물외벽과 부지경계 외측 1m에 탐사신호가 다중으로 탐지됨. 관로구경(D=600㎜)을 고려, 부지경계 외측 신호를 상수도관으로 잘못판단

현장사진	관망도

- [심도수정(남가좌동)] 상수도관 위의 통신관의 전파간섭으로 심도오류

현장사진	관망도

Ⅲ		조치내역

○ 조치건수 : 3건(정탐관로 3건)

○ 조치사항

- 보완탐사‧측량 후 GIS에 반영

- 전 용역수행사에 해당사례 전파 및 재발방지를 위한 탐사자 자체교육 지시

(허용오차 초과에 따른 벌점부과는 2014년 4월 21일 이후 성과부터 적용)

[` 14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업 업무개선 계획보고(지리정보과-758, 2014.4.18.)]

붙임 : 1. 대응실적 세부현황 1부.

2. 누수발생시 GIS현장 대응 내역 1부.  끝.