	양천소방서
수신	******************* ********************************** ***************
(경유)
제목	시정보완명령서(***********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ****************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 09월 18일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .다음장소 관리자 .다음장소 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** ***********	소화설비	1.다음장소 소화기 약제압 불량→교체요함 - 스위스모텔 3층 주계단, 비상계단 출입구	2015.09.18	소화기구의화재 안전기준 NFSC101
	경보설비	1.다음장소 연기감지기 불량→정비요함 - 지하1층 남자탈의실, 현상실, 초음파실 - 4층 스위스모텔 복도 내 2.다음장소 차동식감지기 불량→정비요함 - 2층 스위스모텔 205호, 207호내 - 3층 스위스모텔 311호 - 4층 복도내 3.다음장소 발신기 누름발신기 불량→정비요함 - 3층 스위스모텔 소화전		자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC203
	피난설비	1.다음장소 간이완강기 미설치→설치요함 - 3층 스위스모텔 1호~12호내 2.다음장소 피난구유도등 점등 불량→정비요함 - 지하1층 계단출입구, 보일러실 출입 통로 3.다음장소 통로유도등 불량→정비요함 - 스위스모텔 211호앞, 311호 앞, 3층 비상계단 출입구 4.다음장소 휴대용비상조명등 미설치→설치요함 - 2층 201호,202호,203호,207호,211호 - 3층 302호~312호 4.다음장소 휴대용비상조명등 점등 불량→교체요함 - 2층 204호,205호,206호,208호,2190호 - 3층 309호		유도등및유도표지의 화재안전기준 NFSC303

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	08/17 박선호
협조자
시행	예방과-12421	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개