문서번호	급수운영과-5236
결재일자	2014.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
강동길	03/12 장시명
협 조

2013년 겨울철 대비

시설물(배수지 등) 2단계 안전점검 보고

2014. 3.

남부수도사업소

(급수운영과)

『2013년 겨울철 대비 시설물』(배수지 등) 2단계 안전점검 보고

᾿13년 겨울철 상수도 시민안전 종합대책과 관련 겨울철 시설물에 대하여 안전사고예방을 위하여 관내 시설물(배수지등)을 점검하고 그 결과를 보고드림

□ 근거

❍ ᾿13년 겨울철 상수도 시민안전 종합대책(계측관리과-4929호 ‘13.10.30)호

❍ ᾿13년 겨울철 종합대책(기획예산과-7772 ᾿13.11. 1)호

❍ 본부 시설관리과-6388호(2013.11. 5)호

□ 추진기간 : 2013. 11. 15 ∼ 2014. 3. 14

❍ 1단계(‘13년) : ’13. 11. 15 ~ 12. 31(기 점검완료)

❍ 2단계(‘14년) : ’14. 01. 02 ~ 03. 14

□ 방법

❍ 사업소 자체 순찰반(시설6급 강동길외 2인)

□ 점검대상

❍ 배수지(13개소)

▸ 낙성대, 금천, 독산, 봉천6-2, 신림6, 남현, 봉천11(대), 봉천11(소), 신림9,     신림2, 신림2-1, 선우, 장군봉

❍ 현수관로(2개소)

연번	교량명	위 치	현수관 현황				시설 연도
			관경 (mm)	관종	열	연장 (m)
계	2개 교량		400~600		2	350
1	금 천 교	금천구 가산동 707번지 앞	400	DP	1	220	1990
2	도 림 교	관악구 신림동 475~1446	600	SP	1	130	1980

□ 중점 점검(착안)사항

❍ 시설물안전상태, 비상전원  및 방호울타리 등 이상유무

❍ 시설물 주변 법면, 절개지 및 구조물 파손 여부

❍ 배수로 및 배수펌프 등 우수 배제시설 이상 여부

❍ CCTV, 경보장치 등 보안시설 이상유무 등

❍ 배수지 유 ․ 출입 밸브 작동 및 관리상태

❍ 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

❍ 현수관 노출 보온상태 및 관주변 상태 등

❍ 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 점검결과 지적사항

▶ 2013년 겨울철 대비

❍ 낙성대배수지 관랑실내 벽면 콘크리트 일부 벽화현상 도색정비 완료

❍ 독산배수지 1,2항 전실외부주변 경계석 및 보도블록 탈락 정비 완료

❍ 금천배수지 1,2지 항 내부출입문 개,폐 불량으로 교체정비 완료

❍ 금천배수지 관랑실내 소량 누수발견

❍ 배수지, 가압장 축대 및 배수로 등 이상없음

❍ 현수관로 보온재 탈락 등 이상없음

❍ 시설물 균열 등 안전성 여부 등 이상없음

❍ 기타 특이사항 없음

▶ 2014년 설 명절 대비

❍ 금천배수지 항전실(1,2,3지) 수위계 숫자 판독 불가

❍ 금천배수지 방호 울타리 휀스 녹발생 및 도색 벗겨짐

□ 조치계획

❍ 금천배수지 관랑실내 소량 누수는 상반기 항 청소시 1,2지 신축죠인트 정비예정

❍ 금천배수지 수위계 숫자 판독불가는 직사광선에 의한 색바램, 온도상승등을       방지코자 불투명 아크릴로 계기 보호차원에서 설치(지적제외) 함

❍ 보호울타리 휀스 도색은 겨울철 기온강하로 정비가 어려워 4월중 도색정비        완료예정

첨부  : 배수지 및 현수관로 점검사진 각 1부.  끝.