문서번호	정수시설과-7585
결재일자	2015.8.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동	유영춘	08/17 임정규

1정수장 여과지 시동방수밸브 전동작동기(엑츄에이터) 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

1정수장 여과지 시동방수밸브 전동작동기 고장 보고

1정수장 여과지 8지 시동방수밸브 전동작동기(엑츄에이터) 고장에 따른 수리계획 보고임.

❑ 점검개요

❍ 점검일자 : 2015. 8. 17(월)

❍ 점 검 자 : 김익동, 강우기, 설비관리실

❍ 설비현황

설 비 명	위 치	규 격	설치대수	설치년도	제작사	비 고
시동방수밸브 전동작동기 (엑츄에이터)	1정수장 여과지 8지(공동구)	B.F.V 300mm	1대	2010년	모건코리아 (에너토크)

❍ 점검내용

- 밸브 전동작동기(엑츄에이터) 작동상태 및 분해점검

❑ 점검결과

❍ 1정수장 여과지 8지 시동방수밸브 개폐가 되지않아 전동작동기를 분해하여 점검한 결과 엑츄에이터 모터 고장으로 확인(절연상태 불량)

❑ 조치계획

❍ 고장난 엑츄에이터 모터를 교체하고자 하며

❍ 기계설비 유지보수 공사(연간단가) 계약업체(제이에스설비시스템)에 작업지시하여 신속한 정비로 정수처리 운영에 만전을 기하고자 함

※ 수리내역에 따라 추후 설계변경 시행

❑ 소요예산

❍ 소요예산 : 약1,000천원(추정). 끝.