	구로소방서
수신	삼한주유취급소[구로구 부일로 871]
(경유)
제목	처분사전통지서(의견제출통지)

「행정절차법」제21조제1항에 따라 구로소방서에서 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 의견이 있으시면 붙임서식에 의거 2015. 8. 30(일)까지 제출하여주시기 바라며, 만약 기한내에 의견을 제출하지 아니할 경우에는 의견이 없는 것으로 간주되어 다음과 같이 처리됨을 양지하여주시기 바랍니다.

예정된 처분의 제목			시정보완명령
당 사 자	성명(명칭)		삼한주유취급소(장창덕)
	주 소		구로구 부일로 871[온수동 9-12]
처분의 원인이 되는 사실	주유취급소 정기소방검사시 1. 소형수동식 소화기 3대 충약 부족 2. 발신기 및 P형 수신기 도통(1, 2번), 예비전원 불량 3. 누유검사관 개폐 불량 4. 주유중엔진정지 게시판 및 표지 기재사항 불량 5. 지하실 및 2층 계단, 피난유도등 점등 불량 6. 정전기 접지전극 접지 불량으로 1.위험물안전관리법시행규칙 제47조 별표17 Ⅰ 1호 2.위험물안전관리법시행규칙 제47조 별표17 Ⅱ1호 3. 위험물안전관리법시행규칙32조 별표8 Ⅰ15호 4. 위험물안전관리법시행규칙 제37조 별표13 Ⅱ Ⅰ 제2호 5. 위험물안전관리법시행규칙 제37조 [별표13] Ⅰ 제2호 6. 위험물안전관리법시행규칙 32조 별표8 Ⅰ10호 위반한 사실
처분하고자 하는 내용	위험물시설의 유지·관리 위반에 따른 시정보완명령
법적근거 및 조문내용	위험물안전관리법제14조(위험물시설의 유지·관리)
의견제출	제출처	기관명		구로소방서	부서명	예방과	담당자	정호영
		주소		서울 구로구 경인로 408			전화번호	02-2682-5068
		전자우편주소		clear500@seoul.go.kr			팩스번호	02-2619-3102
	제출기한			2015년 8월 30일(일)

<의견제출시 유의사항>

1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술·정보통신망 또는 별지 제11호 서식에 의한 서면으로 의견 제출을 할 수 있으며, 주장을 입증

할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견제출 기관으로

알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 의견제출 기한내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다.

3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그 사실을 알려주십시오.

4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으면 구로소방서 예방과 위험물안전팀(02-2682-5068)으로 문의하시기 바랍니다.

붙임 의견제출서 1부.  끝.

	구로소방서장
★담당자	정호영		위험물안전팀장	김홍기		예방과장	08/17 이남재
협조자
시행	예방과-19594	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 2층 예방과	/
전화	02)2682-5068	/전송	02)2619-3102	/	clear500@seoul.go.kr	/	부분공개