문서번호	급수운영과-13744
결재일자	2015.8.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	강동수도사업소장
김용현	전명수	08/17 김명용
협조	시설관리과장	남정열
	주무관	송종범

광암정수센터 구역유량계(KD-8, KD-9)

바이패스(1350㎜)열림에 따른 중블록간 공급량 조정

2015.  8.   .

강동수도사업소

(급수운영과)

광암정수센터 구역유량계(KD-8, KD-9)

바이패스(1350㎜)열림에 따른 중블록간 공급량 조정

광암정수센터내 정수지 보수공사(밸브교체 등)로 우면산(KD-8) 및 청담(KD-9)계통 연결밸브(바이패스1350㎜)가 전개되어 혼용 공급되고 있어 중블록간 공급량 조정코자 보고 드림

[관련근거]

- 광암정수장 정수지 유출밸브 교체 관련 관계자 회의결과 통보 : 배수과-4842(′13.08.30)

- 광암정수장 정수지 유출밸브 교체외 3건 공사추진 계획보고(통보) :  보수과-2604(′13.08.21)

- 정수지(1~4)밸브 교체공사에 따른 급수운영 세부시행 계획(통보) : 정수시설과-2157(′15.05.19)

Ⅰ		중블록별 공급계통도

암사, 광암수계 공급 현황

현재 광암(청담, 우면산) 공급 현황

□ 2013. 9. 10.부터 바이패스(1350㎜) 전개되어 현재 공급중임

Ⅱ		광암 유출유량계 운영 현황

우면산(KD-8), 청담(KD-9) 유량계 운영 현황

□ 우면산(KD-8)유량계는 광암중3블록을 공급하며, 청담(KD-9)유량계는 광암중1,2블록을 공급하는 구역유량계임

- 광암중2는 중블록유량계(KDM-1, 2)공급량 합산량으로 산정하고, 광암중1은 청담(KD-9)공급량에서 광암중2 공급량을 감하여 산출 함.

□ 광암정수지 보수공사(밸브교체 등)를 위해 2013.9.5.부터 구역 유량계(KD-8, KD-9)이후 바이패스(1350㎜)를 완전 개방하여 현재까지 운영하고 있어 중블록간 공급량 편차 발생

- 2013년 개방 전･후 구역유량계별 공급량 비율 편차 발생

※ 2015.8.5.(수) 광암정수센터 방문, 바이패스 및 유량계 현황 확인

□ 바이패스(1350㎜) 계속 개방 운영 예정이라 함

구역 유량계 공급량 비율

□ 2013, 2015년 유량계별 공급비율

(단위 : 천㎥, %)

구 분	2013년					2015년					차인비율
	계	KD8	비율	KD9	비율	계	KD8	비율	KD9	비율
계	53,568	26,689	49.82	26,879	50.18	46,770	24,635	52.67	22,135	47.33	2.85
8월	7,277	3,635	49.95	3,642		0
7월	7,255	3,595	49.55	3,660		7,189	4,021	55.93	3,168		6.38
6월	7,077	3,457	48.85	3,620		6,986	3,914	56.03	3,072		7.18
5월	6,688	3,228	48.26	3,460		6,894	3,721	53.98	3,173		5.71
4월	6,282	3,114	49.58	3,168		6,544	3,357	51.30	3,187		1.73
3월	6,391	3,160	49.45	3,231		6,676	3,349	50.16	3,327		0.72
2월	5,906	2,903	49.16	3,003		5,891	2,960	50.24	2,931		1.09
1월	6,692	3,597	53.75	3,095		6,590	3,313	50.27	3,277		-3.48

- ʹ13년 1~8월(바이패스 개방 전) KD-8의 공급비율 49.82%이며 ʹ15년 1~7월 공급비율은 52.67%로 약 2.85% 편차 발생

□ 상세 내역 : 붙임 연도별 공급량 비율 현황 참조

- 월별 비교가 가능한 1~7월은 월별 차인비율에 따라 공급량 조정 요함

□ 1~7월 편차 범위는 –3.48 ~6.38% 임.

Ⅲ		조치 및 향후 계획

광암 구역유량계(KD-8, KD-9) 이후 바이패스(1350㎜) 개방 운영에 따른 관련 중블록의 공급량 조정(보정)코자 함

□ 공급량이 확정된(1~6월)은 우선 공급량 조정(보정)토록 하고, 차후는 공급량이 확정되는 매달 초 공급비율 차인량을 기준 조정토록 하고자 함

□ 공급량 조정 및 유수율 현황 (1~6월)

(단위 : ㎥, %)

월 별	중블록	구 분	보 정		차인량	비 고
			전	후
계	광암1	공급량	9,018,635	9,511,035	492,400
		조정량	9,289,336	9,289,336
		유수율	103.00	97.67	-5.33
	광암2	공급량	10,086090	10,086,090		변동없음
		조정량	9,426,325	9,426,325
		유수율	93.46	93.46
	광암3	공급량	20,614,550	20,122,150	-492,400
		조정량	18,919,214	18,919,214
		유수율	91.78	94.02	2.24
1~2월	광암1	공급량	3,199,553	3,116,453	-83,100
		조정량	2,879,542	2,879,542
		유수율	90.00	92.40	2.4
	광암2	공급량	3,086,680	3,086,680		변동없음
		조정량	2,988,156	2,988,156
		유수율	96.81	96.81
	광암3	공급량	6,273,000	6,356,100	83,100
		조정량	5,930,374	5,930,374
		유수율	94.54	93.30	-1.24
3~4월	광암1	공급량	3,139,422	3,221,322	81,900
		조정량	3,088,103	3,088,103
		유수율	98.37	95.86	-2.51
	광암2	공급량	3,434,820	3,434,820		변동없음
		조정량	3,126,512	3,126,512
		유수율	91.02	91.02
	광암3	공급량	6,706,800	6,624,900	-81,900
		조정량	6,227,819	6,227,819
		유수율	92.86	94.01	1.15
5~6월	광암1	공급량	2,679,660	3,173,260	493,600
		조정량	3,321,691	3,321,691
		유수율	123.96	104.68	-19.28
	광암2	공급량	3,564,590	3,564,590		변동없음
		조정량	3,311,657	3,311,657
		유수율	92.90	92.90
	광암3	공급량	7,634,750	7,141,150	-493,600
		조정량	6,761,021	6,761,021
		유수율	88.56	94.68	6.12

※ 조정량은 1~3월 확정, 4~6월 잠정,  공급량 1~6월 확정

□ 상세 내역 : 붙임 참조

□ 광암정수센터 구역유량계(KD-8, KD-9) 바이패스배관(1350㎜)이후 개방 운영 시는 중블록간 공급량 조정이 계속 필요하므로

□ 매월 공급량이 확정되는 매월 초 조정결과를 요금과에 통보

- 광암정수센터 바이패스(1350㎜) 폐 운영 시 까지

붙임 : 1). 광암정수센터 정수지 보수공사 관련 공문 각1부.

2). 구역유량계 공급량 비교 및 중블록간 조정 내역 1부.

3). 공급량 조정후 유수율 현황 1부. 끝.