수 질 실 험 일 지 (8/15)

주무관	정수과장			결재
김왕회	08/17 김효상
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-4122

□ 근무현황

일 자	2015. 08.15일 (토)	시험자	정경섭, 강옥석
날 씨	맑음
기 온	23℃/31℃
기 압	1,024 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험                                              (단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#3)
	오전(09:30)	오후(19:00)	오전(09:30)	오후(19:00)
pH	7.0	7.2	6.9	7.0
탁도	3.5	4.1	0.06	0.06
잔류염소	0.16	0.22	0.48	0.48
수온	27	28	27	27
색도	2	2	0	0
알칼리도	35	35	30	31
NH3-N	0	0	0	0
맛	무취	무취	무취	무취
냄새	무미	무미	무미	무미

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAHCS	14~19	16	-
오후(19:00)	PAHCS	14~19	16	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류	구분	이취미
			2-MIB	Geosmin
전체	3140	원수	-	-
규조류
Cyclotella	150
melosira	2400	정수	-	-
남조류
녹조류	470

□ 지시내용

○ 응집제, 알칼리제, CO2, 활성탄 주입변경

약품	주입량		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	-	-
알칼리제	-	-
CO2	-	-
활성탄	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유.  끝.