함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	하계시영아파트 단수사고 사례 전파 및 직원 교육 철저

1. 지난 8.13. 노원구 하계동 하계시영5단지 단수사고는 인근 노후밸브 교체를 위한 주변 밸브를 차단 후 미개방 등의 사유로 사고가 발생한 것으로 600세대가 넘는 시민이 많은 불편을 겪고, 각종 매스컴에 보도되는 등 사회적 물의를 일으킨 바 있습니다.

2. 따라서 앞으로는 이러한 사고가 발생되지 않도록 아래와 같이 밸브작업시 준수사항에 대하여 관련직원 및 직반장에 대해 철저한 교육을 실시하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 향후 유사사고 발생시에는 원인규명 후 책임소재에 따라 엄중히 문책할 예정이니 관련지침을 철저히 준수하여 밸브조절시 만전을 기하시기 바랍니다.

◈ 밸브작업시 주의사항(단수·통수 및 수계전환 지침 참조)

- 작업자는 공사시행전 상세 작업계획서 수립

․GIS도면 숙지 및 현장과 GIS도면 실제 일치여부 확인

․밸브 작업순서계획서(각 밸브별 번호부여) 수립하여 밸브조절

․밸브조절은 순차적(①⇒②⇒③)으로 시행하고 공사완료 후에는 역순(③⇒②⇒①)으로 밸브조절

- 제수밸브 조절시에는 해당 직반장이 입회하여 직접 제수밸브 조절

- 공사중 사고방지를 위해 급수구역내 공기밸브 등 철개에 인력배치하여 비상시 대비

- 밸브조절시에는 적수 등을 예방하기 위해 최대한 서서히 세밀하게 조절

따로붙임 : 단수·통수 및 수계전환 지침(2011.5) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8
주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	08/18 이규상
협조자
시행	배수과-5721	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개