문서번호	보수과-829
결재일자	2014.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	뚝도아리수정수센터소장
김종수		윤종민	03/12 김동기
협조	행정관리팀장		고경환
	주무관		이성환

「2014년 뚝도아리수정수센터」

배출수처리장 노후 회수관로 개량공사 발주 계획

2014. 3

뚝도아리수정수센터

(보수과)

「2014년 뚝도아리수정수센터」

배출수처리장 노후 회수관로 개량공사 발주 계획

배출수처리장 ~ 착수정으로 가는 회수관로(D 800㎜, L= 500m) 중 누수가 빈번히 발생하고 있는 구간(L= 80m)에 대한 개량공사 발주 계획 보고임

□ 추진배경

❍ 회수관로 현황

관종	구경	매설깊이	부설년도	부설구간
강관	D 800㎜	3.5m	1992. 12	배출수처리장~착수정 (L= 500m)

❍ 공사 추진배경

- 현대화 공사 현장사무실에서 배출수지 사이 약 80m 구간에서 2011. 5월 ~ 2013. 6월 까지 총 5차례 누수가 발생하였으며, 발생원인은 모두 전식으로 추정

- 2012. 8월 회수관로에 대해 전식방지시설을 하였으나, 이후 13. 6월까지 3회 누수가 추가 발생되었으며, 방식공사 전 전식이 이미 진행되었던 것으로 판단

- 그 동안 누수가 다량 발생되었고, 향후 추가 누수가 예상되는 구간(L= 80m)에 대하여 개량공사 시행토록 2014년 예산 사업(100백만원)에 반영

〈 회수관로 개량 공사 위치도〉

□ 발주계획

❍ 공 사 명 : 2014년 뚝도아리수정수센터 배출수처리장 회수관로 개량공사

❍ 공사개요 : 구경 800㎜, 연장 80m(닥타일주철관 부설)

❍ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 3개월

❍ 발주금액 : 100백만원(도급 : 36백만원, 관급비 : 60백만원, 이설비 기타 4백만원)

※ 1) 본부(재무회계과) 계약심사 요청 후, 계약심사 결과(심사금액 조정)에 따라 공사발주 시행

2) 관급자재(닥타일주철관 D 800㎜, 13본 외 10종) 구매는

- 우리센터로 배정된 예산에서 관급자재 소요예산(60백만원)을 수도자재센터로 예산 재 배정 후 자재센터에 구매 의뢰하여 사용

❍ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,정수장시설정비,시설비

❍ 발주방법 : 일반공개경쟁 입찰

□ 향후계획

❍ 공사 계약심사 요청(본부) : 2014. 3. 12

- 관급자재 예산 재배정(기획예산과) 요청

❍ 계약 의뢰(행정관리팀) : 2014. 3. 17

❍ 계약 및 착공(예상) : 2014. 4월 중순

❍ 준공 : 착공일로부터 3개월

붙임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 배관상세도 1부. 끝.