문서번호	정수과-4216
결재일자	2015.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이금재		김효상	08/20 이성재
협 조
	정수시설과장			代최양교
	주무관			정희중

조류주의보 발령에 따른 정수처리 대책

2015. 8.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

조류주의보 발령에 따른 정수처리 대책

한강(잠실수중보 상류) 취수원수 조류주의보가 발령됨에 따라 정수처리 강화 및 정수처리 대책반 운영으로 깨끗하고 안전한 수돗물 생산․공급에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

‘15년 조류 및 냄새경보제 시행계획 (수질과-2589,‘15.4.15)

‘15년 여름철 수돗물 수질관리 대책 (뚝도 정수과-2177,‘15.4.30)

한강(잠실수중보 상류)조류주의보 발령 (수질과-5927, ‘15.8.19)

<조류주의보 발령현황 >

○ 발령일시 : 2015.8.18.(화) 16:00부터 (상수도사업본부)

○ 발령구간 : 한강 전 구간(강동대교~행주대교 구간)

- 취수원 : 잠실수중보 상류(강동대교 ~ 잠실수중보 상류)

○ 잠실수중보 상류 취수원 조류 현황

※조류주의보 발령기준: (클로로필-a 15mg/㎥ 이상,  남조류 500세포/ml 이상)

구 분	1구간(강동〜잠실대교)
	강북	암사	자양	풍납
유해남조류 (세포/mL)	300	2,460	1,530	2,750
클로로필-a(mg/㎥)	11.7	33.8	34.3	41.2

※ ‘14년 조류 주의보 1회 발령

: ‘14. 8. 5 ~ 8. 29 (잠실수중보 상수원 상류 - 클로로필-a 39.6, 남조류-4,530)

Ⅱ		세부추진계획

정수처리대책반 구성 운영

			정수처리반장 (소장)
			정수처리반 총괄 (정수과장)
수질모니터링 (실험실,취수장)			정수처리 강화 (정수과, 제어실)			약품 수급관리 (약품 담당)
수질분석, 감시 강화 수질분석자료 공유 상황실운영, 상황전파			단계별 정수처리 강화 공정별 시설 유지관리 고도정수처리 최적 운영			정수약품 수급 관리 (응집제, 산소, 이산화탄소, 염소 등)

□ 정수처리반 주요업무

구 분	주요 업무	담당자
수질모니터링 강화	취수원 수질동향 파악(수자원공사, 타 정수장 연계) 조류주의보 대응 상황실 운영(비상연락 및 상황전파) 조류개체수 및 맛냄새물질 공정별 수질검사강화 : 현미경 조류검사(1일 2회이상), 맛냄새 분석(1일 1회이상) 수질분석 자료 공유(본부, 연구원, 정수센터)	이금재 권오정 이준호 이승제 최영석
정수처리 강화	전염소 중지 등 탄력적 운영, 필요 시 중염소 투입 맛,냄새물질 농도에 따른 오존 적정투입 pH 상승 시, 이산화탄소 투입 및 강화응집 실시 조류 다량 발생시 조류차단막 설치 운영 침전지 및 배출수처리장 슬러지처리 적정운영 고도정수처리 시설 가동시 최적 운영 등	정희중 김미란 중앙제어실 조별 근무자
정수약품 수급관리	정수약품 수급관리 및 투입상태 점검 : 응집제(30일이상), 산소(30일),알칼리제(10일) 등 ※ 고도정수처리 가동과 연계한 적정 재고량 확보	김유선 김진수 이근보 박준호

□ 조류주의보 대응 상황실 운영

- 설치장소 : 정수과 수질시험실

- 근무시간 : 평일 09:00~21:00, 휴일 10:00~17:00, 야간(중앙제어실)

- 근무인원 : 1명 (수질시험실 직원), 야간(제어실 근무자)

- 주요업무 :

□조류주의보 발령(해제) 상황전파, 상황발생시 비상연락

□정수처리 강화내역 및 수돗물 맛․냄새 발생여부 파악

□주의보발령에 따른 조치사항 보고(일일상황보고) 등

수질검사 및 정수처리 강화

□ 조류주의보에 따라 단계별 감시 강화

□ 현미경 조류검사 (1일 2회 이상) 실시

□ 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 분석 : 1일 1회 이상(평시 주 1회)

□ 조류(엽록소) 연속측정기(클로로필-a) 운영 및 모니터링 철저(취수장)

□ 조류 및 냄새물질 저감을 위한 정수처리 강화

□ 원수 pH 상승 시 이산화탄소 투입하여 최적 응집 상태 유지

□ 고도정수처리시설 최적운영(오존주입량 강화, 활성탄 흡착지 역세척 주기        단축 등)

□ 냄새물질 증가 시 전염소 투입 최소화 또는 중지, 중염소로 전환 투입

□ 오염물질 다량 유입시 잔류염소 목표값 변경 설정

Ⅲ		행정사항

□ 조류주의보 발령 ~ 해제 시까지 정수처리반 운영

□ 조류주의보 상황실 근무자 초과근무 인정(가정의날 포함)

□ 조류 및 냄새유발물질 발생 현황 본부에 상황보고(매일 16시까지)

따로붙임 1. 조류주의보 발령시 대응조치사항 1부

2. 냄새물질 일일상황보고 서식   1부  끝.