문서번호	급수운영과-5388
결재일자	2014.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
유명수		이경로	03/13 김광식
협 조
	시설관리과장			원의덕

14년 2월 공급량 분석보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

차       례

‘14년 2월 공급량 분석	1

□ 2월 공급량 현황	1

□ 전년대비 공급량 현황	1

□ 공급량 총괄 분석	2

□ 유수율 향상을 위한 분야별 추진사항	3

□ 공급량 감소를 위한 향후 대책	4

□ 공급량 감소를 위한 향후 대책	4

중블록별 공급량 분석	6

□ 중블록 공급량 현황	6

□ 중블록별 공급량 분석	7

<청담중블록>	7

<서초중블록>	9

<암사중블록>	11

<반포중블록>	13

<방배중블록>	15

<방배가3중블록>	17

‘14년 2월 공급량 분석보고

유수율 향상에 지대한 영향을 미치는 공급량을 매월 분석하고 증․감량   관리를 철저히 시행하여 유수율 목표 달성에 만전을 기하고자 함.

□ 2월 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	2013년	2014년	증․감량	증․감율(%)
월 공급량	10,534	10,093	-441	-4.19
일평균 공급량	376	360	-16	-4.19

□ 전년대비 공급량 현황

○ 전년대비 월별 공급량(월: 월공급량, 일: 일평균)               (단위 : 천㎥)

구 분		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
‘13	월	22,554	12,020	10,534
	일	382	388	376
‘14	월	21,252	11,159	10,093
	일	360	360	360
증감	월	-1,302	-861	-441
	일	-22	-28	-16
증감율 (%)		-5.77	-7.16	-4.19

□ 공급량 총괄 분석

○ 공급량 분석

- 2014년 2월 공급량은 10,093천㎥으로 전년 대비 441천㎥(4.19%) 감소.

- 수전수는 전년 동월 대비 3,253수전 증가.

- 인구 이동에 따른 공급량 변화는 전년 동월 대비 7,178인 증가로 77천㎥증가요인발생

- 전년 동월대비 최고 온도차이는 3.8℃ 높아 증가요인 발생

- 누수탐지건 및 방지량은 2013년 48건 11,553㎥/일, 2014년 42건 8,836㎥/일 로 누수방지량이 19.7% 감소하였음

○ 공급량 증가요인

- 강남보금자리주택, 서초보금자리주택 입주 등으로 수전수 3,253수전 증가

- 인구 이동에 따른 공급량 변화는 전년 동월 대비 7,178인 증가로 77천㎥증가

○ 공급량 감소요인

- 누수복구 및 누수량은 2013년 48건 11,553㎥, 2014년 42건 8,836㎥

(누수탐지건 및 방지량 2013년 15건 10,624㎥/일, 2014년 20건 8,535㎥/일 포함)

○ 온도 변화에 따른 공급량 증․감 현황

(단위:℃, 천㎥)

2013년 2월			2014년 2월
최 저 평균기온	최 고 평균기온	공급량	최 저 평균기온	최 고 평균기온	공급량	전년대비 증․감
-4.9	2.8	10,534	-1.8	6.6	10,093	감 441

○ 구경별 수전수 증감현황

(단위 : mm,  개)

구분	합 계	13~20	25~50	80	100	150	200	250	300
2013.2월	202,086	169,411	24,455	927	6,970	245	53	22	3
2014.2월	205,339	171,973	24,822	945	7,256	249	66	22	6
증․감	3,253	2,562	367	18	286	4	13	-	3

○ 급수 인구 증감현황 (7,178명 증가)

- 2013년 2월 인구 : 1,001,488명

- 2014년 2월 인구 : 1,008,666명

․ 급수 인구 증가에 따른 공급량 분석

→ 급수 인구는 1,008,666명으로 전년 1,001,488명 대비 7,178명이 증가하여 인구대비 공급량변동 요인 77천㎥/월 발생

<인구증가에 따른 공급량 : 7,198×387ℓ/일×28일 ≒ 77천㎥/월>

□ 유수율 향상을 위한 분야별 추진사항

추진분야	추진내용(실적)	특기사항
누수탐지 및 복구	○ 탐지건수 : 20건(2014년 누계 32건), L-로드 병행탐사 - 탐지위치 : 서초구 서초동 1462-7 등 20개소 ○ 누수복구 : 42건(누수탐지 20건 포함) - 복구위치 : 서초구 방배동 965-20 등 42개소 ○ 방 지 량 : 8,836㎥ (2014년 누계 11,968㎥)	○ L-로드 탐사법 숙달로 인한 정탐율 상승
배급수관정비	○ 역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사 - D=80~400mm, L=1,680m - 현공정 : 공고중 ○ 서초동 1576-2~1578~4번지외 2개소 세척갱생관정비공사 - D=80~300mm, L=1,090m - 현공정 : 공고중 ○ 불용관 정비 목표 - D=80~300mm, L=800m ○ 흑PE관 정비 목표 - D=80~300mm, L=1,340m

추진분야	추진내용(실적)	특기사항
재건축지역 재개발지역관리 등	○ 개나리4차아파트(역삼동 712-2) ○ 반포한양아파트(잠원동 66-3외) ○ 서초삼호1차아파트(서초동 1310) ○ 우성3차아파트(서초동 1332)
가압장지역 관리	○ 90% 미만, 100%이상 가압장 집중관리 - 9개소
공급량 증감요인 관리	○ 급수인구 증 ․ 감 - 인구증감 : 1,008,666명(전년동기 대비 7,178명 증가) - 증․감원인 : 자연증가 ○ 급수전 증 ․ 감 - 수전증감 : 3,253전증가 (205,339수전으로 전년대비 3,253전 증가) - 증감원인 : 임대주택 등 재건축 및 도시형생활주택 준공 등으로 수전 증가
중블록 고립	○ 방배, 반포, 방배가3, 서초, 청담, 암사중블록간 편차해소 추진 - 중블록간 경계밸브 개폐 상태 확인 ○ 청담, 반포중블록 하수박스 집중탐사실시
기타 공급량 감소 및 유수율향상을 위하여 추진한 사항	○ 유수율향상을 위한 특화사업 자체추진 시행 - 중블록별 유수율편차 해소 - 감압밸브 점검 - L-로드 탐사 등 취약 대형관로 누수탐사 실시

□ 공급량 감소를 위한 향후 대책

○ 중블록간  유수율편차 해소를 위한 경계점검 조정 추진

- 중블록간 경계밸브 현황

계	경 계 밸 브 (개소)								퇴수 밸브
	소 계	방배↔ 반포	방배↔ 방배가3	반포↔ 방배가3	방배↔ 남부	반포↔ 서초	서초↔ 청담	청담↔ 반포
108	93	9	11	15	1	9	23	25	15

- 점검 내용

․ 청음봉 누수음 확인 및 다점형 누수탐사 실시

․ 경계밸브 개․폐상태 및 퇴수밸브 잠김상태 확인

․ 경계밸브 및 퇴수밸브 108개소 개폐여부 확인

○ 유수율 90% 미만 가압장 급수지역 특별관리(6개소)

- 국민단지, 내곡, 논현1, 삼성, 세곡, 쟁골가압장

․ 초음파 유량계 정비(비교 유량 측정 등 원인조사 조치)

․ 가압지역 특별누수탐사 및 심경계밸브 밸브조사 및 수전대조 확인

<누수탐사 특별대책 추진>

○ 대형관로 및 지장 장애물 과다지역 누수탐사 실시

- 지하철공사, 노후관, 가압구역, 지하철 공사구간, 간선도로 등 청담, 서초중블록 집중탐사

○ 하수박스 집중탐사 및 ‘13년도 다량 누수발생 블록 탐사실시

○ ‘13년도 10건이상 누수발생 소블록 및 3년간 누수가 발생된 소블록 누수탐지 실시

○ ‘13년도 4～10건이상 누수발생 소블록 우선 순위에 의거 년 1회 이상 반복 누수탐지 실시

<유수율 향상 특별대책 추진>

○ 각 지역담당별 실적 일일 및 주간 실적 점검 실시

중블록별 공급량 분석

□ 중블록 공급량 현황

○ 전년대비 중블록별 공급량 증감현황

(단위 : 천㎥)

중블록명	2013년 2월		2014년 2월
	공급량	일평균 공급량	공 급 량	일평균 공급량	전년대비 증감량	전년대비 증감비율(%)
계	10,534	376	10,093	360	-441	-4.19
청담중블록	3,647	130	3,849	137	202	5.53
서초중블록	2,403	86	2,257	81	-146	-6.07
암사중블록	422	15	89	3	-333	-78.96
반포중블록	3,360	120	3,199	114	-161	-4.79
방배중블록	134	5	145	5	11	8.17
방배가3중블록	568	20	555	20	-13	-2.29

○ 전년대비 중블록별 수전수 증감현황

구 분		계	청담	서초	암사	반포	방배	방배가3
수 전 수 (전)	2013.2	202,086	55,945	51,931	12,537	64,207	5,047	12,419
	2014.2	205,339	57,356	52,510	12,586	65,044	5,293	12,550
	증․감	3,253	1,411	579	49	837	246	131

□ 중블록별 공급량 분석

<청담중블록>

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	누수량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	262,167	55,945	18	6,801	6	6,262
2014년	264,453	57,356	7	444	2	429
전년대비증감(%)	0.87	2.52	-61.11	-93.47	-66.67	-93.15

○ 공급량 증감 현황                                       (단위 : 천㎥)

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,647	3,311	3,849	202	538	5,53	16.24
1일 평균공급량	130	118	137	7	19	5.53	16.49

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	94.07	86.19	100.31	99.73	95.20	85.39	105.48	73.76	99.08	96.91	99.98	90.24	96.27
2012	95.08	87.24	117.78	89.28	119.68	84.59	97.67	86.56	92.72	91.21	93.22	97.93	88.92
증 ․감	-1.00	-1.05	-17.47	10.45	-24.48	0.80	7.81	-12.80	6.36	5.70	6.76	-7.69	7.35

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 2,286명 증가로 인한 공급량은 24천㎥의 증가요인 발생

<인구증가에 따른 공급량 : 2,286인×0.387㎥일×28일 ≒ 24천㎥/월>

- 수전수

․ 수전수 1,411전 증가

․ 물사용 패턴 변화 : 가정용 및 일반용 평균 사용량이 전년에 비해 증가함

- 누수현황 분석 : 7건 누수량 444㎥

- 야간최소유량 분석

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
KN-1	유입	무	-
방배유출(자연수)	유출	무	-
반포유출(자연수)	유출	무	-
방배가압	유출	무	-
방배유출(낙성대)	유출	무	-

- 중블록 경계 조정 등 : 경계조정 사항 없음

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 누수복구 건수 : 7건 누수량 444㎥/일(누수탐지 2건, 429㎥/일포함)

○ 공급량 증․감 원인

- 가정용 및 일반용 평균 사용량 증가 등으로 공급량 증가

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 대책(추진계획)

- 누수탐지 강화 및 중블록간 경계 밸브점검

<서초중블록>

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	243,357	51,931	11	4,257	5	4,160
2014년	242,111	52,510	15	3,580	10	3,506
전년대비증감(%)	-0.51	1.11	36.36	-15.90	100.00	-15.72

○ 공급량 증감 현황                                       (단위 : 천㎥)

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,403	2,692	2,257	-146	-435	-6.07	-16.14
1일 평균공급량	86	87	81	-5	-6	-6.07	-7.33

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	97.27	91.06	97.63	92.14	101.93	108.07	100.35	118.10	87.41	92.92	82.65	101.64	97.95
2012	98.23	100.25	87.14	93.95	91.23	103.94	116.7	98.57	92.47	99.82	96.00	101.04	99.91
증 ․감	-0.96	-9.19	10.49	-1.81	10.7	4.13	-16.35	19.53	-5.06	-6.9	-13.35	0.60	-1.96

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 1,246감소로 인한 공급량은 13천㎥의 감소요인 발생

<인구증가에 따른 공급량 : 1,246×0.387㎥/일×28일 ≒ 13천㎥/월>

- 수전수

․ 수전수 : 579전 증가

․ 물사용 패턴 변화 : 가정용 및 일반용 평균 사용량이 전년대비 5천㎥/일           감소

- 누수현황 분석 : 15건 누수량 3,580㎥

- 야간최소유량 분석

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
KD-6	유입	무	-
방배유출(낙성대)	유입	무	-
KN-6	유출	무	-
KNM-2	유출	무	-

- 중블록 경계 조정 등 : 경계조정 사항 없음

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 누수복구 건수 : 15건 방지량 3,580㎥/일(누수탐지 10건, 3,506㎥/일포함)

○ 공급량 증․감 원인

- 물 사용 패턴이 감소하여 공급량 감소

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계 밸브 및 점검

- 누수탐지 강화

<암사중블록>

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	58,751	12,537	4	59	0	0
2014년	58,031	12,586	3	277	1	121
전년대비증감(%)	-1.23	0.39	-25.00	369.49	-	-

○ 공급량 증감 현황                                       (단위 : 천㎥)

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	422	466	89	-333	-377	-78.96	-80.93
1일 평균공급량	15	15	3	-12	-12	-78.96	-78.84

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	99.28	83.82	112.84	98.67	112.38	89.82	112.62	94.84	105.62	94.53	96.41	86.05	118.98
2012	99.86	101.03	114.06	95.06	110.81	82.66	93.78	108.16	88.98	91.56	111.18	94.21	116.65
증 ․감	-0.58	-17.21	-1.22	3.61	1.57	7.16	18.84	-13.32	16.64	2.97	-14.77	-8.16	2.33

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 720명 감소로 인한 공급량은 7천㎥의 감소요인 발생

<인구증가에 따른 공급량 : 720인×0.387㎥/일×28일 ≒ 7천㎥/월>

- 수전수

․ 수전수 : 49전 증가

․ 물사용 패턴 변화 : 가정용 및 일반용 평균 사용량이 전년에 비해 감소

- 누수현황 분석 : 3건 누수량 277㎥

- 야간최소유량 분석

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
KNM2	유입	무	-

- 중블록 경계 조정 등 : 없음

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 누수복구 건수 : 3건 277㎥(누수탐지 1건 방지량 121㎥/일포함)

○ 공급량 증․감 원인

- 수서배수지로 중간밸브(1,350MM)를 개방하여 유량계에서 미검침으로 감소

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계 밸브 및 점검

- 누수탐지 강화

<반포중블록>

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	343,713	64,207	10	218	2	54
2014년	348,476	65,044	11	4,158	6	4,137
전년대비증감(%)	1.39	1.30	10.00	1,807.34	200.00	7,561.11

○ 공급량 증감 현황                                       (단위 : 천㎥)

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,360	3,943	3,199	-161	-744	-4.79	-18.87
1일 평균공급량	120	127	114	-6	-13	-4.79	-10.05

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	98.05	87.89	105.00	90.86	104.47	95.73	101.77	111.15	92.36	100.46	97.59	96.40	96.89
2012	99.17	96.99	90.88	97.94	94.65	106.13	97.78	103.28	101.30	97.19	102.71	95.54	106.53
증 ․감	-1.12	-9.10	14.12	-7.08	9.82	-10.40	3.99	7.87	-8.94	3.27	-5.12	0.86	-9.64

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 4,763명 증가로 인한 공급량은 51천㎥/월의 증가요인 발생

<인구증가에 따른 공급량 : 4,763인×0.387㎥/일×28일 ≒ 51천㎥/월>

- 수전수

․ 수전수 : 837전 증가

․ 물사용 패턴 변화 : 가정용 및 일반용 평균 사용량이 감소로 공급량                                감소

- 누수현황 분석 : 11건 누수량 4,158㎥

- 야간최소유량 분석

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
반포유출(자연수)	유입	무	-
KN-4	유출	무	-

- 중블록 경계 조정 등 : 없음

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 누수복구 건수 : 11건 방지량 4,158㎥/일(누수탐지 6건, 4,137㎥/일포함)

○ 공급량 증․감 원인

- 가정용 및 일반용 평균 사용량 감소 등으로  공급량 감소

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계 밸브 및 점검

- 누수탐지 강화

<방배중블록>

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	27,018	5,047	3	70	0	0
2014년	28,358	5,293	1	11	0	0
전년대비증감(%)	4.96	4.87	-66.67	-84.29	-	-

○ 공급량 증감 현황                                       (단위 : 천㎥)

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	134	225	145	11	-80	8.17	-35.60
1일 평균공급량	5	7	5	0	-2	8.17	-26.07

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	98.51	109.38	123.11	68.95	137.65	96.18	101.82	103.22	104.10	106.57	89.07	97.37	86.22
2012	98.65	111.83	77.14	114.14	79.15	102.81	103.23	89.40	89.33	110.37	122.74	87.83	112.83
증 ․감	-0.14	-2.45	45.97	-45.19	58.5	-6.63	-1.41	13.82	14.77	-3.80	-33.67	9.53	-26.61

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 1,340명 증가로 인한 공급량은 14천㎥의 증가요인 발생

<인구증가에 따른 공급량 : 1,340인×0.387㎥/일×28일 ≒ 14천㎥/월>

- 수전수

․ 수전수 : 246전 증가

․ 물사용 패턴 변화 : 가정용 및 일반용 평균 사용량이 전년에 비해 증가함

- 누수현황 분석 : 1건 누수량 11㎥

- 야간최소유량 분석

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
방배자연수	유입	무	-
KN-2	유출	무	-

- 중블록 경계 조정 등 : 없음

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 누수복구 건수 : 1건 방지량 11㎥/일(누수탐지 -건, -㎥/일포함)

○ 공급량 증․감 원인

- 가정용 및 일반용 평균 사용량 증가 등으로  공급량 증가

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계 밸브 및 점검

- 누수탐지 강화

<방배가3중블록>

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	66,482	12,419	2	148	2	158
2014년	67,237	12,550	5	366	1	342
전년대비증감(%)	1.14	1.05	150.00	147.30	-50.00	131.08

○ 공급량 증감 현황                                       (단위 : 천㎥)

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	568	557	555	-13	-2	-2.29	-0.41
1일 평균공급량	20	18	20	0	2	-2.29	10.06

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	95.26	103.88	112.42	70.79	110.14	74.92	116.66	70.76	109.34	72.44	120.88	67.17	105.36
2012	97.28	68.02	128.99	68.17	140.31	75.17	109.40	76.71	107.02	83.51	118.32	77.73	107.36
증 ․감	-2.02	35.86	-16.57	2.62	-30.17	-0.25	7.26	-5.95	2.32	-11.07	2.56	-10.56	-2.00

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 755명 증가로 인한 공급량은 8천㎥의 증가요인 발생

<인구증가에 따른 공급량 : 755인×0.387㎥/일×28일 ≒ 8천㎥/월>

- 수전수

․ 수전수 : 131전 증가

․ 물사용 패턴 변화 : 가정용 및 일반용 평균 사용량이 감소

- 누수현황 분석 :5건 누수량 366㎥

- 야간최소유량 분석

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
방배가압	유입	무	-
KN-3	유출	무	-
NB-4	유출

- 중블록 경계 조정 등 : 없음

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 누수복구 건수 : 5건 방지량 366㎥/일(누수탐지 1건, 342㎥/일포함)

○ 공급량 증․감 원인

- 가정용 및 일반용 평균 사용량 증가 등으로  공급량 증가

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계 밸브 및 점검

- 누수탐지 강화.  끝.