문서번호	시설관리과-24021
결재일자	2015.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이지광		이상연	08/20 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			장동혁

수리반근무일지(08.18)

2015. 08

시 설 관 리 과

［기 전 팀］

수리반 근무일지

근무일자: 2015년 08 월 18 일 화 요일.

구 분	세 부 내 용						특 기 사 항
작업지시	지시일자	작 업 내 용				지시(의뢰)자
	2015.08.18	- 관내 기전시설물 점검				이두영
작업결과 및 순찰점검 사항	- 백련,가좌배수지-응평구 유량계 통신판넬 감시불량되어 현장출동하여 전기설비 정밀점검 결과 UPS(무정전전원장치)소손되어 전원 직결로 연결하여 통신에 지장없도록 조치 완료. 추후 UPS 교체 설치 예정임. - 정원1증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검. - 정원2증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검. 배기휀,배수펌프 동작상태 및 통신설비 이상유무 점검. - SP-28(구역유량계)토출압력 감시불량되어 압력전송기 교체(연간단가) 설치에 따른 감독 및 교체 설치후 정상적으로 감지되도록 조치완료. 배수펌프 동작상태 및 통신설비 이상유무 점검.
부품사용 내 역	품 명	규 격		단위	수량	사용 처
	압력 전송기	20㎏/㎠			1	SP-28
내 일 작업계획	- 유,무인 가압장, 증압펌프장,배수지 기전설비 점검
근 무 자	직 급		성 명				서 명	비 고
	전기6급		이지광				이지광
	전기7급		안용창				안용창	대체휴무
	전기7급		이상훈				이상훈	대체휴무