함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	강북아리수정수센터소장(정수과장)
(경유)
제목	송수 잔류염소 농도 조정 협조요청

1. 맑은물 공급에 힘써 주시는 귀센터에 감사드립니다.

2. 하절기 수온상승 등으로 우리사업소 월계배수지 수계 잔류염소  농도가 낮아 소배수지 및 관말 수도꼭지 수질관리에 어려움이 발생되고 있어, 송수 잔류염소 농도 상향조정을 협조요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 월계배수지 수계 잔류염소 측정값

(2015.08.21.09:00현재)

배수지명	월계유입	월계유출	번동소	4.19	비고
잔류염소농도 (mg/L)	0.36	0.23	0.08	0.08	염소분산투입시설 미설치

	북부수도사업소장
주무관	박순덕		수질팀장	최동원		행정지원과장	08/21 정의석
협조자
시행	행정지원과-15759	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화		/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개