문서번호	정수과-4273
결재일자	2015.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		김효상	08/21 이성재
협조

자양취수장 염소실 냉난방기 고장수리 보고

2015.  8.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

자양취수장 염소실 냉난방기 고장수리 보고

자양취수장 염소실 냉난방기 고장에 따라 현장 근무직원의 업무 환경개선을 위해 냉난방기 고장 수리후 결과를 보고함.

설치장소 : 자양취수장 염소관리동 2층 사무실

제 품 명 : LG전자 LP-X720

□ 기    능 : 냉방,전열장치 난방 겸용

□ 구 입 일 : 2002-01-23 (내구년한 6년)

□ 구입금액 : 2,857,000원

고장내용 및 수리결과

□ 고장내용 : 제품 노후 및 과열로 내부 부품고장, 작동 불가

□ 수리업체 : LG전자 서비스  ㈜성동전문센터 (대표 유경중)

□ 수리비용 : 총 552,000원 (부가세 포함)

□ 수리결과 : 콤프레샤 1기, CAPACITOR 1기 교체

응축기세척, 실내외기 청소 실시

[출장직원 수리장면]	[고장전 가열된 내부부품]	[교체하는 내부부품]

검토사항

□ 폭염주의보 등 무더위가 지속되는 요즘 현장직원의 업무환경 개선을       위해 냉방기 수리가 시급히 필요함

□ 내구년한(6년)이 상당기간 지났으나 현재까지 별다른 고장이 없었으며      냉난방 겸용의 고가 제품임에 고장 수리 사용으로 예산절감에 기여함

□ 수리비용이 소액으로 전문업체(제작사)에 의뢰 수리하고 카드 결재함

□ 소요예산(항목)

: 상수도사업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 기타교체비

따로붙임  견적서 1부    끝.