문서번호	정수시설과-2799
결재일자	2015.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김향석		안길찬	08/24 박기석
협 조
	정수과장			임건혁
	원수관리과장			손주옥

정수장 수전선로 전환 및 정전대비 훈련계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

정수장 수전선로 전환 및 정전대비 훈련계획

한전 송전설비 교체공사에 따라 정수장 수전선로를 전환하고 이와 병행하여 직원들로 하여금 정전 등 돌발사고 대비 긴급복구 훈련을 아래와 같이 실시하고자 함.

1		추진근거

□ 한국전력의 요청

○ 한국전력공사 구리전(변전)-77(2015.01.17.)호와 관련「송전선로 보호배전반 교체공사에 따른 협조 요청」

○ 요청내용

- 강북정수장에 공급되는 한전 154kV 송전선로 아리수 T/L#1, T/L#2 보호배전반 교체에 따라 공사기간내 해당설비 휴전요청

□ 한전 휴전일정

○ 154kV T/L#2 : 2015. 8. 25 ～ 26(2일간) - 정수장 예비선로

○ 154kV T/L#1 : 2015. 8. 27 ～ 28(2일간) - 정수장 주선로

※ 정수장은 현재 주선로(T/L#1)로 공급받고 있으므로 예비선로(T/L#2)를 휴전하는 8.25∼26(2일간)은 해당없으며, 8.27∼28(2일간) 주선로(T/L#1) 휴전때에는 예비선로(T/L#2)로 일시전환하고 공사완료 후 다시 주선로로 전환계획

2		정수장 수전선로 전환계획

□ 시행방법

○ 수전선로를 일정기간(2015.8.27.∼9.1) 전환 후 다시 원상복구

○ 변압기는 교체하지 않음 (1호 변압기 계속 운전)

○ 송수펌프 및 중계펌프는 가동중지 후 정상가동

□ 시행일자

○ 1차 전환 : 2015. 8. 27(목). 09:30～10:00 (30분 정전)

- 수전선로 : 주선로(T/L#1) ⇒ 예비선로(T/L#2)

※ GCB1 → OPOEN, GCB2 → CLOSE

- 변 압 기 : 변압기 1호 ⇒ 변압기 1호 (변압기는 교체하지 않음)

※ 예비선로에서 변압기 1호로 수전하는 형태

○ 2차 전환 : 2015. 9. 01(화). 10:00～11:00 (1시간 정전) ← 원상복구

- 수전선로 : 예비선로(T/L#2) ⇒ 주선로(T/L#1)

※ GCB2 → OPOEN, GCB1 → CLOSE

- 변 압 기 : 변압기 1호 ⇒ 변압기 1호(변압기는 교체하지 않음)

※ 주선로에서 변압기 1호로 수전하는 형태

- 스마트폰 앱을 이용한 정전복구훈련 병행시행

□ 사전조치 및 변압기 교체운전 방법

구 분	조 치 내 용	비 고
사전조치	- 정수지 및 배수지 수위 사전확보 - 비상발전기 점검 - 염소투입실 발전기 전원 투입 - 여과지 유출밸브 잠금
정전조치	- 송수펌프, 고도중계펌프 가동정지 - 수전반 순차적으로 전원차단 - 비상발전기 가동상태 확인
복전조치	- 수전확인 - 수전반 순차적으로 투입 (수전순서 별첨) - 변압기 교체 - 송수펌프 순차적으로 가동 - 취수장 연락 - 약품투입기 가동상태확인 - 각종기기 작동상태확인

□ 직원배치 및 임무

○ 배치장소

구 분	중 앙 제어실	송 수 펌프동	여과지	약품투입동 응집․침전지	염소실 CO2	관리동	탈수기동	고도 정수
1차전환 (8.27)	이상민 전방호	송여배	황종필	김종남 김원일	김석진	강병우	홍기웅	전철호 박석주
2차전환 (9.01)	김기선 정신영	송여배	박상용	김종남 김원일	김석진	강병우	홍기웅	전철호 박석주

○ 직원임무

- 현장상태를 확인하면서 제어실 생산관리책임자의 지휘로 공정별 시스템복구 실시

□ 협조사항(정수과)

○ 2015. 8. 26(수) 및 8. 31(월) 야간 교대근무팀(D,A팀) 각 배수지 및 정수지 수위확보

○ 약품(PAC 등) 및 염소투입기 가동상태 확인

○ 직원배치

- 1차전환 : 2015. 8. 28. 09:20～) → 운영B팀 (팀장:윤성호)

- 2차전환 : 2015. 9. 01. 09:50～) → 운영C팀 (팀장:이병조)

3		스마트폰 앱을 활용한 정전복구 훈련

□ 훈련일시 : 2015. 9. 01(화) 10:00～11:00 (1시간)

□ 훈련방법

○ 스마트폰 앱에 등재된 정수장 정전복구 매뉴얼에 의하여 활용방법 등 사전교육을 실시하고 정전작업과 병행하여 복구훈련

□ 교육장소 : 송수펌프동 주변전실 및 고도정수처리동 등 각 현장변전실

□ 교육강사

○ 김향석 : 스마트폰 정전복구 매뉴얼 활용방법안내

○ 송여배 : 정수장 정전복구방법 및 전기안전관리교육

□ 교육대상

○ 제어실 교대팀 당일 주간근무자 및 제어실 근무자 중 희망직원

붙 임 : 변압기 교체운전 전․후 수전순서 및 계통도 1부. 끝.