문서번호	원무과-13039
결재일자	2015.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	서무팀장	원무과장	은평병원장
김상훈	이종민	이동문	08/24 남민

2015년도 승강기 정기검사

결과보고 및 조치계획

2015. 8.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	한국승강기 안전관리원
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도 승강기 정기검사

결과보고 및 조치계획

청사 승강기(엘리베이터, 덤웨이터) 정기검사 결과에 따른 취약개소 조치를 통해 승강기안전사고를 예방하여 청사 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		검 사 개 요

검사일시 : 2015. 8. 6.(목) 10:00 ~ 15:00

검사대상

구 분 승강기 종류	제작회사	설치 호기	운영	용도	설치년도	유효기간 만료일
엘리베이터 (6대)	티센크루프 동양엘리베이터㈜	1호기	7개층	승객용	2001.8	2015.8.15
		2호기		장애인용		2015.8.6
		3호기	6개층	침대용		2015.8.16
		4호기	4개층	침대용		2015.8.15
		5호기	5개층	화물용
		9호기	3개층	장애인용	2011.1
덤웨이터 (3대)	㈜진흥엘리베이터	6호기	6개층	덤웨이터	2001.8	2015.8.16
		7호기	6개층
		8호기	2개층

검사내용

○ 장치 및 부품 등의 변형, 부식, 마모 및 훼손 상태

○ 도어 안전장치 및 작동 상태

○ 비상 시 승객구출 수단 구비 및 내부통화시스템

○ 부착물 상태(이용자 수칙, 비상연락전화번호, 유지보수업체명)

검사업체 및 인원

○ 검사업체 : 한국승강기안전관리원(서울북부지원)

○ 검사인원 : 총5명(중앙감시실 기계담당1, 유지관리용역업체 직원2,

한국승강기안전관리원 직원2)

Ⅱ		검 사 결 과

검사결과

구 분 승강기 종류	설치 호기	운영	용도	검사결과	검사유효기간
엘리베이터 (6대)	1호기	7개층	승객용	조건부합격	2015.8.6~2015.10.5
	2호기		장애인용	조건부합격
	3호기	6개층	침대용	조건부합격
	4호기	4개층	침대용	조건부합격
	5호기	5개층	화물용	시정조치 후 합격	2015.8.16~2015.8.15
	9호기	3개층	장애인용	시정조치 후 합격
덤웨이터 (3대)	6호기	6개층	덤웨이터	합격	2015.8.17~2015.8.16
	7호기	6개층		합격
	8호기	2개층		합격

조건부합격 사유

○ ‘15. 7. 2일부터 개정된 「승강기검사기준」(승강장문 이탈방지 장치) 미적용

□ 「승강기검사기준」 안전행정부 고시 제2014-28호(2014.7.1.)

부칙 제3조(경과조치) ① 이 고시 시행 전에 종전의 승강기 검사기준을 적용하여 검사를 받고

사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대하여는 종전의 승강기 검사기준을 적용할 수 있다.

② 제1항에 불구하고 이 고시 시행 전에 종전의 검사기준을 적용하여 검사를 받고 사용 중인 「건축법」 제2조제2항제3호 및 같은 항 제4호에 따른 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설에 설치된 승객용(용도) 승강기로서 [별표 1] 7.2.3.7 및 [별표 2] 7.2.3.7을 충족하지 않는 엘리베이터의 경우 승강기 검사기관의 안전성 평가에 합격한 승강장문 이탈방지장치를 이 고시 시행일로부터 1년 이내에 설치하여야 한다. 다만, 이 고시 시행 전에 설치된 승강장문 이탈방지장치는 이 고시에 의해 설치된 것으로 본다.

※ 우리병원 청사 1층에 위치한 행복한베이커리(9.77㎡)가 건축물대장 상 제1종

근린생활시설(휴게음식점)로 등재되어있어, 1층에 운영중인 엘리베이터 4대에

대하여 승강장문 이탈방지장치를 설치해야 함.

Ⅲ		조 치 계 획

조치방법

○ 조치방법 : 1호기~4호기 1층 승강기도어에 이탈방지 장치 제작 및 설치

○ 업체선정 : 견적제출 전문업체 중 최저가 업체를 통한 수리

○ 이탈방지 장치 설치완료 후 한국승강기안전관리원에 재검사 요청

소요예산

○ 소요예상액 : 금440천원 (1개소 당 110천원)

○ 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 지출방법 : 설치 완료 후 세금계산서 또는 신용카드 결제에 의한 일상경비 처리

Ⅳ		행 정 사 항

환자 및 보호자의 승강기이용에 지장이 없도록 순차적 설치 작업 시행

붙임 : 승강기 검사성적서 1부.