문서번호	시설과-4182
결재일자	2015.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김영립		백운도	08/25 진병규
협조
	주무관		이전호

『보라매공원 수경시설』 바닥분수 시설점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

동부공원녹지사업소

(시설과)

보라매공원 수경시설 바닥분수 시설점검 결과보고

보라매공원 바닥분수 가동기간 중 펌프 일부가 노후화에 따라 원할한 정상

가동되지 않아 전문업체 점검 후 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		바닥분수 시설현황

시설명	면적(㎡)	펌프(대)		노즐(개)	조명(개)	비고 (설치년도)
		총 18대
바닥분수	452.39	15 HP	1	129	129	2007.12
		7.5 HP	1
		5.5 HP	4
		5 HP	4
		4 HP	8

Ⅱ		바닥분수 운영 실태

펌프모터 노후에 따른 분수 연출시 분수가 올라오지 못하여 멋스럼 저하와

미관 저해

물놀이형 바닥분수 이용시 이용자의 개선사항 요구

Ⅲ		점 검 결 과

시설명	수중펌프	점검 결과 (펌프,모터 1셋트)
바닥분수	4HP (1대)	- 모터 펌프 노후화에 따라 코일의 소손이 발생되어 절연값 및 양정의 출력 저하로 분수가 올라오지 못하는 현상이 발생됨

Ⅳ		바닥분수 연출 사진

Ⅴ		정비 시 소요예산

(단위 : 천원)

품 명	규 격	단 위	단 가	수 량	금 액	물가자료 (1359 page) (2015.8월호)
총 액					3,542
부 가 세					322
소 계					3,220
수중펌프 (그런포스 펌프) (SP30-2)	4HP	SET	3,120	1	3,120	3,787천원
저압케이블 직선접속재	AK-1		100	1	100

Ⅵ		검 토 의 견

수경시설 가동 기간 내 해당시설의 원활한 가동을 위해 정비하여 물놀이형 바닥분수 가동을 정상화 함으로 물놀이형 이용자의 개선요구 사항 및 불편함 해소 등 정비하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지 관리수준 향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 공공운영비

Ⅶ		향후 계획

‘15. 8. 25 : 예산 재배정 요구

‘15. 8. 27 : 전문업체 정비의뢰

‘15. 9.  3  : 보수완료 및 대금 지급.  끝.