	양천소방서
수신	********************** ******************************* **********
(경유)
제목	시정보완명령서(*******)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ********************************************************* 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년  09월  25일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3.다음장소 아울러 관계인(소유자 .다음장소 관리자 .다음장소 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** *** ********	소화설비	1.다음장소 스프링클러헤드 미설치→설치요함 - 9층 바디크리에이터 샤워실 입구 2.다음장소 스프링클러헤드 상향식헤드 치부적합(2개)→설치요함 - 9층 유닛융합교육센터 m/s 빌게이츠내 3.다음장소 스프링클러헤드 미설치(1개)→설치요함 - 8층 한백손해사정법인내 실외기실 4.다음장소 스프링클러헤드 이격거리 부적합(1개) →정비요함 - 8층 미래로중국어 탕비실내 5.다음장소 스프링클러헤드 도색(4개) →정비요함 - 5층 일렉핏내 6.다음장소 스프링클러헤드 미설치(1개)→설치요함 - 4층 세신당구장 창고 7.다음장소 스프링클러헤드 살수장애(2개) 및 창고내 스프링클러헤드 미설치(1개)→설치요함 - 4층 라임스킬테라피 맛사지실내 8.다음장소 선로단선→정비요함 - 4층 알람밸브 사이렌 9.다음장소 스프링클러헤드 도색(8개)→정비요함 - 지하1층 SAM bar내 10.다음장소 소화기 충압불량→정비요함 - 9층 바디크리에이터내 11.다음장소 소화기 충압불량(3대)→정비요함 - 지하1층 안동국시 12.다음장소 소방호스 미비치(1본)→비치요함 - 지하2층 우측 옥내소화전	2015.09.25	스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC103 소화기구의화재 안전기준 NFSC101 옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102
	경보설비	1.다음장소 정온식감지기 미설치(5개소)→설치요함 - 3층 아리수, 국수갤러리, 무등산, 쌈밥정식, - 송탄사골부대찌개주방내 2.다음장소 차동식감지기 자체불량→정비요함 - 3층 노래방 3번방 3.다음장소 감지기 동작시 지하1층 수신기 미확인→정비요함 - 3층 노래방 4.다음장소 정온식감지기 미설치(3개소)→설치요함 - 2층 명동돈까스, 복마루감자탕, 예담촌칼국수 주방내		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC203

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	08/25 박선호
협조자
시행	예방과-13002	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개