문서번호	급수운영과-16293
결재일자	2015.8.25.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	08/25 代공문수
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2015년 8월 25일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현 김재모		김원호		김태환
탐지구역				개포14블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포14		공 문 (개포주공1단지 아파트 단지내배관 누수탐지)		강남구 개포로 310일대 (개포동 141-0번지)		개포 주공아파트 개관 제2015-085(2015,8,24)호와 관련입니다. 개포주공1단지 141번지에 설치된 주계량기 150mm (관리번호359958)공동사용량 차임량 10,920㎥급증하여 단지내 지중배관 누수탐지요청이 있어, 현장민원과 옥내탐지(이원재, 김흥섭), 요금과(심재웅) 관리사무소직원 합동 단지내 공용배관 누수탐지결과 누수 이상없음.							80~150mm 단지내배관
서초01-10		민 원 (대형주계량기실내 침수)		강남구 논현로 85길 58일대 (역삼동 823-33번지)		백림빌딩 100mm 대형주계량기실내 침수민원, 탐지결과 누수 이상없음,							100mm관로
방배1-24		민 원 (골목길 상수도관로주변침하)		서초구 반포대로 3길 30일대 (서초동 1470-10번지)		시설관리과 순찰반 탐지의뢰건, 골목길 상수도 200mm관로 주변 지반침하, 탐지결과 누수 이상없음, 서초구청으로 이관 처리완료.							200mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	이석봉 심강우				휴무(우천)							31건
서초	이천구 진기호				휴무(우천)							48건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.