문서번호	기전과-8262
결재일자	2015.8.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
곽정헌		代이귀섭	08/25 남궁영주
협조	★주무관		송헌엽
	주무관		석광석

- 올림픽대교 주탑 -

항공장애 표시등 유지관리 계획 및 점검보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

동부도로사업소

기전과

- 올림픽대교 주탑 -

항공장애 표시등 유지관리 계획 및 점검보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 올림픽대교 주탑 상부에 설치되어 있는

항공장애 표시등(고광도, 중광도, 저광도) 유지관리 계획 및 점검하고 그 결과를 보고 함

□ 올림픽대교 주탑 항공장애표시등 현황

○ 설치현황

시 설 명	규 격	설치 수량	설치위치	비 고 (예비품)
고광도 항공장애 표시등	200,000cd	4개	주탑상부 (주간점등)	4
중광도 항공장애 표시등	1600cd	4개	주탑상부 (야간점등)	1
저광도 항공장애 표시등	300cd	4개	교각중간 (야간점등)	1

○ 설치일자 : 2001. 10

○ 제작회사 : (주)신성일렉스

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2015. 8. 21

○ 점 검 자 : 기전관리팀 직원 3명, 교통안전공단 직원 2명,

○ 점검내용 : 항공장애 표시등 시설 및 동작상태 점검

□ 점검결과

○ 고광도 항공장애 표시등(고광도) 1개소 부점등(남단 하류측) - 조치완료

○ 고광도 항공장애 표시등(고광도) 4개소 15도 상방으로 갓 설치되어 있음

□ 조치 및 유지관리 계획

○ 고광도 항공장애 표시등 1등 보수

⇒ 제작업체인 (주)신성일렉스에 A/S 요청 후 비용지급

○ 고광도 항공장애 표시등 4개 갓 모두 철거 함(자체 가로등 보수반)

○ 주 2회 시각적 야간순찰 점검(기전시설물 야간순찰 일지 기록)

○ 월 1회 제어반 기능적 점검(전기안전관리대행 용역 점검보고)

○ 년 1회 총괄 점검(경관조명유지관리업체에 작업지시 시행)

붙 임 : 1. 올림픽대교 주탑 항공장애 표시등 관리상태 점검표 1부.

2. 기전시설물 야간순찰 일지 1부.

3. 올림픽대교 주탑 조명등 배치도 1부.

4. 항공장애 표시등 설치도면 1부.  끝.