문서번호	급수운영과-16273
결재일자	2015.8.25.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
고원석		08/25 代공문수
협 조

주택재건축 정비계획(안) 수립에 따른 협의보고(*******)

2015.  8.

강남수도사업소

(급수운영과)

주택재건축 정비계획(안) 수립에 따른 협의보고

(********

************************* 주택재건축 정비계획(안) 수립에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015. 8. 25

보고자 : 지방시설서기보 고원석

현    황

○ 위    치 : 강남구 ***********

○ 사 업 명 : 개포한신아파트 주택재건축사업

○  규      모  :  지하2층/지상19~35층 아파트4개동(상가1개동), 480세대

○ 용    도 : 공동주택 및 부대복리시설

현장조사 내용

○ 표    고 : 20.8 ~ 22.5m

○ 분기점수압 : 약 3.2kg/㎠

○ 급수계통 : 서초배수지

○ 분기본관구경 : 300mm

인입관구경(수도조례시행규칙 제14조)

○ 가정용 인입관(공동주택)

▶ 452세대(150mm) < 480세대 < 928세대(200mm)

∴ 가정용 200mm로 결정

인입위치

○ 계획구역 동측 일원로에 부설되어있는 배수관 300mm에서 공급

처리의견

○ 상기와 같은 실정으로 ‘*******’ 주택재건축정비사업에 대하여 붙임과 같이   급수협의 조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 위치도 및 배관도 1부

급수협의 조건 1부.  끝.