배출수처리장 운영 월보(7월)

결재	주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장
	권오정	김효상	08/25 이성재

▢ 처리수량

총유입량	총재활용량	총방류량	재활용율
365,917㎥	249,586㎥	116,331㎥	68.2%

▢ 탈수오니 생산 처리량

총반출량	함수율	함수율 목표값
464톤	59.3%	67.5 % 이하 ( ISO14001 목표)

▢ 방류수 수질

항목	COD			SS			pH
기준	40 ppm 이하			10 ppm 이하			5.8 ~ 8.6
수질	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
	5.4	4.6	4.9	4.2	1.9	3.2	7.2	6.8	7.0

▢ 처리비용 분석

구분	약품비	전력비	처리비 (운반+처리비용)	운영 용역비	합계
사용량(처리량)	200Kg	42,490kWh	464톤	8월
단 가	3,850 (원/Kg)	131.9 (원/kWh)	33,639.1 (원/톤)
처리비용	770,000	5,604,431	15,608,530	15,818,120	37,801,091

▢ 종합의견

◯ 재활용 비율 : 68.2%로 전월 74.1%보다 5.9% 감소 하였음 이는 배출수지에서의

재활용 309,232㎥(6월) → 249,586㎥(7월)이 19.2%감소 한데 기인함

◯ 슬러지케익 발생량은 464톤으로 전월 751톤에 비해 287톤 감소 하였음

- 슬러지 발생 감소 원인은 원수평균탁도 2.8NTU(6월) → 5.4NTU(7월)는 증가 하였으나

정수생산량은 12,026,231㎥(6월)  → 7,628,892㎥(7월)로 크게 감소(36.6%) 함

◯ 방류수 유량은 108,016㎥(6월) → 116,331㎥(6월)로 전월대비 7.1% 증가 함. 끝.