함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	SH공사사장
(경유)
제목	내곡보금자리주택지구 내 업무 협조 요청

1. 평소 상수도 행정 업무에 협조하여 주시는 귀 공사에 감사드립니다.

2. 귀 공사에서 시행중에 있는 내곡보금자리주택지구 내 상수도공사 착공계 제출(1~3차분) 내용이 현장여건과 일부 상이한 점이 발견되어 아래와 같이 보완 조치를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 아                  래 -

연번	위 치	착공계 제출 내용	조치(보완) 내용	비고
1	능안마을 부근(가)	헌릉로 D=500/400분기 및 기존 D=150에서 D=300연결	3월까지 상수도공사 시행하여 단지내 배관 통수 시행
2	탑성마을 부근(나)	착공계 내용 누락	D=100mm, L=80m 관로부설후 끝지점 퇴수시설 설치	추가
3	본마을 부근(다)	착공계 내용 누락	D=100mm, L=6m 관로부설후 끝지점 퇴수시설 설치	추가
4	청룡마을 부근(라)	착공계 내용 누락	D=100mm, L=80m 관로부설후 끝지점 퇴수시설 설치	추가
5	감압밸브-2개소	착공계 내용 누락	감압밸브 전 후측에 수압계 설치	추가
6	내곡지구내 급수설비 폐전관련	토목1팀-275(2014.1.14.) “2014년 3월까지 폐전 완료”	3월까지 폐전공사 완료

붙 임 : 위치(가~라) 각 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	김영규		시설관리과장	03/13 원의덕
협조자	주무관	홍갑표
시행	시설관리과-5278	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천로 199 (도곡2동 459-4)	/
전화	3146-4895	/전송	3146-4939	/	kyk76091@seoul.go.kr	/	대시민공개