문서번호	시설관리과-23088
결재일자	2015.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
강정복		정임근	08/25 오기석
협 조
	주무관			오정훈
	주무관			문강수
	주무관			박병화

기전시설 순찰점검 결과 보고

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2015년 08월 24일 (월)

시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
배 수 지 (아차산,용마) (금호,응봉,아차산 소배수지)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 밸브개도 상태 ㅇ 자물쇠,휀스,주변상황	(이상없음)
증 압 장 (응봉,응봉2,옥수, 청량리,경희,이문, 휘경A,휘경B, 마장)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 인버터 정상 작동여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태 ㅇ 기타 주변상황 등	(이상없음)
유 량 계 (구역14,중블록18)	ㅇ 유량계측 이상유무 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 각종 계기 및 외함상태	(이상없음)
전기방식	ㅇ 정류기 및 외부전원 상태 ㅇ 희생양극함 상태	(이상없음)
점 검 및 작업내용	○ 구역유량계 점검 및 비교 측정 입회 - 점검대상 : DBM-04,DBM-5,DBM-09,DBM-10 - 점검내용 : 유입·유출압력,유량값 비교 측정 및 기전설비 점검 - 점검결과 : DBM-10 유량계실 배수펌프 배관(PVC)이탈로인해 배관정비요(사진첨부) ○ 금호배수지,옥수증압장 - 증압장 침수 경보 및 배수펌프 동작상태 점검 이상없음 - UPS(무정전전원장치) 동작상태 점검 양호 - 전원용,통신용,신호용 SPD 점검 이상없음

□ 점 검 자 : 지방전기운영주사 홍현민 , 지방공업주사보 강정복