문서번호	기전설비과-5759
결재일자	2015.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기전설비과장	생산부장
김혜란	서대훈	08/26 박용철
협 조	시설관리과장			우종근
	기전팀장			오준식

노량진 수력발전소 합동점검 계획

2015. 8.

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

노량진 수력발전소 합동점검 계획

노량진배수지에 설치 운영중인 수력발전소 시설을 남부수도사업소에 관리이전을 위하여 시공 및 인수인계 관련자 합동점검을 실시하고자 함.

□ 추진 배경

○ 노량진 수력발전소 관리이전 계획【본부장방침, 기전설비과-5545(2015.8.18.)】

○ 소수력 발전소 관리이전을 위한 설비 확인 및 합동점검으로 효율적 운영

□ 시설물 개요

○ 위    치 : 동작구 노량진로 247(본동 258-1호) 노량진배수지

○ 발전용량 : 300kW(100kW × 3대)

○ 주요시설

‣ 수    차 : 펌프터빈형 (∅900mm × 100kW) × 3대

‣ 송전설비 : 22.9kV, 변압기(400kVA) × 1대, 배전판넬 4면 등

○ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2014. 1.

○ 사 업 비 : 21.8억원(국비50%, 시비50%)

□ 시설물 점검

○ 점검일시 : 2015. 08. 27.(목) 14:00

○ 점검내용 : 수차발전기, 제어반 등 운전 및 유지관리 전반에 관한 사항

○ 점 검 자

‣ 시공사 : 에너지E&C, 수자원기술 시공 관련자

‣ 상수도 : 본부 기전설비과, 남부수도사업소 시설관리과 담당자

○ 주요내용

분 야	점검항목	점검내용
소수력 발전설비	베어링 와류실 베어링이 있는 샤프트 커플링 배관 펌프터빈 및 발전기 전체 등	‧ 온도점검, 진동측정 ‧ 진동측정, 오일, 그리스 양 점검 ‧ 부식 및 마모 점검 ‧ 동작상태 점검 ‧ 정렬 및 패드 마모 점검 ‧ 누수 및 도색상태 점검 ‧ 누수 및 기초 설치상태 점검
송배전설비	계측관계 감시제어관계 보호장치 제어장치 수배전설비 전체 등	‧ 단선, 지침, 단자, 절연 상태 점검 ‧ 표시, 부저, 보조릴레이 등 점검 ‧ 이상음, 진동, 외함 온도 등 점검 ‧ 개폐기 접촉, 단선절연 등 점검 ‧ 반내 습기/반외관 및 운전 전반 점검
운전 및 유지보수	발전설비 운전 유지보수 등	‧ 운전현황 점검 및 교육 ‧ 유지보수 현황 점검 및 조치방법 교육

□ 조치계획

○ 현장조치 가능한 경미한 사항은 점검중 바로 조치(시공사, 노량진배수지)

○ 예산 수반 사항은 별도 조치계획 수립(본부).   끝