문서번호	정수시설과-3372
결재일자	2015.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
이우봉		남효돈	08/26 代손수곤
협 조

1정수장 응집지 등 부유물제거 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1정수장 응집지 등 부유물제거 개선 계획

우리정수센터는 취수위치(추수수질)가 취약하여 부유성 오염물질 유입이 과다하고, 원수 유입과정에서 오염물질에 공기가 혼입되는 부분이 많아, 매년 스컴이 응집지, 침전지등수면을 덮어 보기흉하고, 산소 접촉차단 침전효율저하로 수질악화 우려가 있어 개선코자 함

□ 설비현황(1986년 설치)

구 분	시설용량	착수정	응집지	침전지	정수지
계	160만㎥/일	6지	40지	40지	6지(152천톤)
제1정수장	130	4	32 (4계열×8지)	32 (4계열×8지)	4(135천톤)
제2정수장	30	2	8	8	2(17천톤)

□ 운영현황

가뭄, 폭우, 폭염, 오염물질 유입 증가시 부유물질 과다발생

전직원을 동원 수작업으로 걷어내거나(과다발생시 역부족)

호스 등을 이용 수돗물을 뿌려 제거작업 시행

비가 내리면 부유물 제거 됨

□ 문제점

전직원 동원 틀채, 물 살수 등으로 제거하는바, 너무힘들고 한계가 있음

스컴 창궐시 수로, 응집지, 침전지 등을 온통 덮는 사태 발생

수면을 덮어 산소접촉 차단, 침전효율 저하 등으로 수질악화 우려

더러운 스컴 등이 떠있어 수돗물 음용율에 부정적인 인식 야기

침전지(수면 전체덮임, 두께20mm)	응집지	응집지 유입수로(전체덮임)

□ 개선내용

수로, 응집지, 침전지에 살수용 분사 노즐 설치

소포수는 원수(응집지 물)사용

1계열(8지)당 소포수펌프 1대 사용(90㎥/h✕43mⅹ22kW)

분사 노즐(1계열에 총 92개설치)

- 수로 : 12개

- 응집지 : 32개

- 침전지 : 48개

타이머 설치하여 자동운전 유도

※ 시행중 더좋은 방안 나오면 변경 가능

□ 추진계획

1계열에 시범설치하여 결과에 따라 확대 설치

연간단가 계약업체에 의뢰 시범설치 후, 결과에 따라 정산처리

□ 소요예산

예산 : 약 99,000천원

예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,기타교체비

따로붇임 : 설치도면 1부.  끝.