	용산소방서
수신	***********************************************
(경유)
제목	시정보완 안내문(******)

1. 민원접수 제2133호(신청일 : 2015. 8.25.)관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 비감리 소방시설완공검사 완공검사필증 교부와 관련 d유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303) 및 비상경보설비(NFSC201), 간이스프링쿨러(패키지)의 화재안전기준(NFSC 103A),에 맞게 설치되어 있는지 여부를 확인한 바, 아래와 같이 미비사항이 발생하여 시설보완을 안내하오니 보완 후 완공신청서를 재접수하여 주시기 바라며, 적정하게 설치된 경우 현장발급이 가능합니다.

3. 위와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 예방과 검사지도팀(☏790-6676)으로 문의하시면 상세히 안내하여 드리겠습니다.

가. 대 상 명 : ***********(제2종 근린생활시설)

나. 신 고 인 : ***********************]

다. 위    치 : 용산구********************

라. 근거법령 : 간이스프링쿨러의 화재안전기준(NFSC 203) 제4조 제5항

비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC201)

제4조 5항

마. 보완사항

○ 캐비넷형간이스프링쿨러설비 성능인증 및 제품검사의 기술기준 제4조(방                 사압력 미달)

〇  발신기 설치기준 (중앙통로계단 미설치).  끝.

							용산소방서장
담당자							임영운			검사지도팀장					代이종실					예방과장					08/26 代정상천
협조자
시행			예방과-9322									(						)		접수											(						)
우	04375					서울특별시 용산구 한강대로 167															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02)795-1190						/전송			02)749-1977					/	yyw7719@seoul.go.kr												/	부분공개(6)