문서번호	방재시설부-11436
결재일자	2015.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	08/27 임춘근
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

민원으로 인한 진동계측 반영 검토 보고

2015. 8

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

민원으로 인한 진동계측 반영 검토 보고

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사와 관련하여 서울시시설관리공단으로부터 공릉펌프장 가시설 및 토공작업에 따른 진동계측

반영에 대한 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m, 배수관로 설치  380m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 12. 31

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 6,732백만원

실정보고 및 검토내용

❍ 보고내용

- 공릉2빗물펌프장 가시설(시트파일) 작업시 발생한 진동 및 소음으로

악성 민원이 발생하였고 이로 인해 가시설공사가 중단됨

· 민원에 따른 작업중지 : 2014.12.28.~2015.5.17.(약5개월)

- 공사로 인한 주변 건물들의 피해보상 요구 등 민원발생에 대비가 필요하고 또한 구조물의 안전성 확인을 위한 진동관리를 주기적으로 시행하여야 하나. 당초 설계에는 미반영된 실정임

❍ 검토내용

- 시트파일 천공시 발생한 진동 및 소음관련 민원으로 공사가 중지된 당 현장에 잔여구간 가시설 천공 및 기존펌프장 철거, 암깨기 작업시 진동민원이 예상됨에 따라 주변 건물에 대한 정밀진동계측이 필요

· 진동계측위치 : 민원인(전영근)건물(공릉동 404-8)외 5개건물

· 진동계측횟수 : 총64회(민원인 건물 39회, 그 외건물 25회)

공종	지번별 측정횟수							신정기준 (민원인건물)
	공릉동 404-1	공릉동 404-8	공릉동404-19	공릉동 404-22	공릉동 404-24	공릉동 404-10	계
시트파일 천공	1	13	1	1	1	1	18	일일1회
중간파일천공		2					2	일일1회
토사굴착	1	5	1	1	1	1	10	최초1회+주1회
풍화암굴착	1	4	1	1	1	1	9	최초1회+주1회
구조물철거	1	1	1	1	1	1	6	최초1회
구조물공	1	14	1	1	1	1	19	주1회
계	5	39	5	5	5	5	64

- 개략공사비 : 65,747천원

감리검토내용

❍ 진동과 관련한 민원해소를 위해 진동이 적은 공법으로의 변경 및 가시적 결과물을 민원인에게 제시하므로서 주민 불안감 해소

❍ 공사후 분쟁방지 및 안전사고 예방을 위해 주기적인 정밀진동계측의 실시가 필요할 것으로 판단됨

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.  끝.