문서번호	방재시설부-11439
결재일자	2015.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	08/27 임춘근
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

기존 간이펌프장 구조물 철거공법 변경 검토 보고

2015. 8

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

기존 간이펌프장 구조물 철거공법 변경 검토 보고

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사와 관련하여 서울시시설관리공단으로부터 공릉간이펌프장 구조물 철거공법 변경에 대한 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m, 배수관로 설치  380m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 12. 31

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 6,732백만원

실정보고 내용

❍ 보고내용

- 기존 간이펌프장 철거가 당초 굴삭기+대형브레이커로 설계되어 있으나. 가시설 공사 등으로 인한 진동민원(진동민원으로 가시설공사 중단: 5개월)이 심한 노후건물이 인접되어 있어 대형브레이커로 시공시 민원발생  우려로 공법변경이 필요한 실정임

감리검토내용

❍ 진동 및 소음과 관련한 악성 민원으로 약 5개월간 공사가 중지된 상태에서 기존 간이펌프장 구조물 철거시 진동과 소음을 최소화하기 위해서 깨기 공법을 변경

- 당  초 : 굴삭기 + 대형브레이커

- 변  경 : 코어천공 + 할암파쇄

- 개량공사비 : 증) 약 99,000천원

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.  끝.