학교 저수조 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	08/27 이만기

대시민공개

	명에 의하여 학교 저수조 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 27
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일시 : 2015. 8. 27

□ 검 사 자

- 주무관 공업7급 김인애, 화공운영7급 이범현

□ 검사대상

- 서울청량초등학교, 은석초등학교, 경희여자중학교, 원묵고등학교, 경희여자고      등학교, 휘경여자고등학교

- 검사완료 : 6개소

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 수도꼭지의 수질을 휴대용 잔류염소측정기, 탁토계 및 수질측정기(pH, Fe, Cu)를 이용하여 현장에서 5개항목 수질측정

□ 검사결과

- 서울청량초등학교 등 6개소의 학교 저수조 수질검사결과 기준 이내로 적합 하였음.

학 교 명	주 소	검사일	잔류염소 (4mg/L이하)	탁 도	ph	Fe	cU	비 고
서울청량초등학교	동대문구 회기로25길 31	8/27	0.23	0.17	7.0	0.00	0.00
은석초등학교	동대문구 장안벗꽃로 205	8/27	0.13	0.18	7.0	0.00	0.00
경희여자중학교	동대문구 경희대로 26	8/27	0.11	0.20	7.0	0.00	0.00
원묵고등학교	중랑구 숙성옹주로 82	8/27	0.10	0.24	6.9	0.00	0.00
경희여자고등학교	동대문구 경희대로 26	8/27	0.15	0.18	7.0	0.00	0.00
휘경여자고등학교	동대문구 한천로 247	8/27	0.11	0.24	6.9	0.00	0.00

□ 의견 및 조치시항

- 학교 저수조 수질검사결과 수질기준 이내로 적합하였으며 잔류염소는 안정적으로 유지 되고 있음. 끝.