투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 건조기(B호) 진공차단기 개선 승인

1. 중랑사업소 –143446(‘15.08.17)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “건조시설 건조기(B호) 진공차단기 개선사업”건에 대하여 아래와 같이 승인하니, 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 건조기 가동과 빈번한 개폐동작으로 수명이 도래된 전자접촉기를 교체하여 안전에 만전을 기하고 건조설비 가동율 증대

***********건조기(B호) 진공전자접촉기 개선하여 교체(3.3Kv/400A×1식)

☞ 개선내용 : 진공전자접촉기(VCS) → 진공차단기(VCB)+디지털 전력보호계전기

***********************

나. 검토결과 : ‘15.3월 예방정비 후 건조기 전원투입이 안되 점검결과 진공차단기의 수명이 도래되어 교체하는 사업으로서 센터 안전관리자와 확인결과 현 진공전자접촉기는 회로보호기능이 없어 회로보호기능이 있는 시설로 개량하고자 하며, 건조기 중지기간을 최소화하기 위해 건조설비 콘덴서 교체시 건조기 중단일정과 연계하여 시행하고자 함.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	08/27 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-6642	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개