문서번호	시설관리과-16074
결재일자	2015.8.27.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강동수도사업소장
송종범		남정열	08/27 김명용
협조
	행정관리팀장		권혁명

길동배수지 항 출입구 구조변경 개선 결과 보고

2015. 8

강동수도사업소

길동배수지 항 출입구 구조변경 개선 결과 보고

여름철 기온상승 시 강동구 관내 관말급수지역에 발생하는 잔류염소       기준치 미달 등 수질사고를 사전 예방하고자 개방형 길동배수지

항 출입구를 밀폐형으로 구조변경 개선하고 그 결과를 보고 드림

※ 추진근거 : 시설관리과-9475(`15.6.2) “길동배수지 항 출입구 구조변경 개선”

Ⅰ		추진 배경

○ `14년 6월말부터 지속되는 기온상승에 따라 길동배수지(암사수계)

관말지역에 잔류염소 기준치 미달로 수질감시시스템의 잦은 경보 발생

- 수질감시시스템 경보발생 현황(`14.7.10~`14.8.15)

연번	지 역	배수관경 (㎜)	잔류염소		경보횟수
			최대	최소
1	길동(배)	1650	0.51	0.23	-
2	천호동	400	0.43	0.05	9
3	암사동	250	0.40	0.04	40
4	고덕동	300	0.41	0.02	66
5	암사1동	200	0.34	0.08	8
6	강일동	150	0.38	0.07	13

- 경보발생은 통신장애가 아닌 수질검사 결과 잔류염소 기준치 미달 임

○ 수질저하에 따른 민원을 해소하고자 관말지역에 대해 동기간 일일 퇴수조치 등으로 인한 공급량 손실 및 직원업무 과중

Ⅱ		문제점(원인분석)

○ 배수지 항 출입구가 개방형으로 관랑실 및 외부 출입구와 연결되어 있어 기온상승 시 잔류염소 휘발 가속화

○ 전기료가 낮은 심야시간 대 배수지 항을 최대 담수하여 공급하게 되어 배수지에서 관말까지 13시간 이상 체류시간 소요로 잔류염소  과다 소모되어 잔류염소 기준치 미달 발생

Ⅲ		개선 방안

○ 배수지 항 출입구를 개방형에서 밀폐형으로 구조변경 개선

변경 전(개방형)		변경 후(밀폐형)

- 잔류염소 휘발 방지를 위해 밀폐형으로 구조 개선

- 외부 출입구 틈으로부터 유입되는 비산먼지 방지로 적정수질 유지

○ 퇴수에 의한 공급량 손실 방지 및 과중한 업무(퇴수작업) 해소

Ⅳ		추진 결과

○ 배수지 항 출입구 밀폐형으로 구조변경(개방형⇒밀폐형) 완료

- 일 시 : `15.6.05 ~ 6.30

- 개 요 : 강화 PE 창호설치 4문

- 시공자 : 시설물공사 연간단가 업체 시행

○ 강화 PE 창호 설치 후 문제점 발생

- 물이 유입되거나 유출될 경우 관압에 의한 밀폐형으로 설치된 PE 창호가    열리거나 탈락되는 문제가 발생 됨

- 조치 방법

· 4문의 PE 창호 각 모서리에 2개소씩 환기구를 설치하여 관압에 의한      열리거나 탈락되는 것을 방지

· 비산먼지 및 벌레 등이 유입되지 않도록 방충망 형식의 환기구 설치

- 조치 결과

· PE 창호가 열리거나 탈락 없으며, 벌레 등 유입되지 않음

· 배수지 항 출입구 완전한 밀폐로 인한 잔류염소 휘발을 저감

○ 관말급수지역 수질감시시스템 잔류염소 확인 분석 결과

- 대 상 : 천호동외 4개동

- 기 간 : `15.7.10 ~ `15.8.15

- 내 용 : 밀폐형 PE 창호 설치 후 수질감시시스템 잔류염소 확인

- 결 과 : 수질기준에 맞는 잔류염소로 안정적으로 급수공급

· 전년 대비 일자별 기온 비교(기상청 통계자료)

측정기간	2014년			2015년
	평균	최고	최저	평균	최고	최저
7.10~8.15	26.0	30.2	22.9	26.8	30.5	23.8

· 전년 대비 동기간 기온은 2015년도 다소 높은 것으로 확인되었으나

밀폐형 구조변경으로 1건의 경보 발생이 없었음

Ⅴ		기대 효과

○ 개방형 배수지 항 출입구를 밀폐형으로 구조 변경하여 기온상승에 의한 잔류염소 휘발 저감으로 적정수질 시민에게 급수공급

○ 관말급수지역에 대한 퇴수 등으로 손실을 방지하여 공급량 증대

○ 퇴수작업 작업 등으로 직원업무 과중한 업무 해소

붙임 : 전년 대비 일자별 기온 비교표  1부.  끝.