문서번호	수도박물관-2571
결재일자	2015.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		수도박물관장
문승태		08/27 서동석
협 조
	주무관		차현기

박물관 실내공기질 측정결과 보고

2015. 08

뚝도아리수정수센터

(수도박물관)

박물관 실내공기질 측정결과 보고

다중이용시설 등의 실내공기질관리법 규정에 의거 우리 박물관실내공기질 유지기준 및 관리기준을 측정한 결과 및 향후 처리계획을 보고 드림.

□ 관련근거

○ 다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제3조 및 동법시행령 제2조

- 측정대상 : 연면적 3000㎡ 이상인 도서관·박물관 ․ 미술관

○ 성동구청 맑은환경과-1701(다중이용시설의 실내공기질 관리 2015.1.20.)

□ 실내공기질 측정결과

○ 측정일시 : 2015. 8. 3 ∼ 8. 5

○ 측정위치 : 2지점(본관 및 별관)

○ 측정업체

- 업체명 : ㈜한국보건환경연구소  박경자 (☏ 02-453-7315)

- 주  소 : 서울특별시 성동구 성수이로87(성문빌딩 2층)

- 수수료 : 금484,000원

○ 측정 값

- 측정항목 : 유지기준(5항목) 및 권고기준(5항목) 측정

- 초과항목

기준구분	초과항목	측정위치	기준 값(㎍/㎥)	측정 값(㎍/㎥)	비고
유지기준	폼알대하이드	본관	100	220.6
		별관		105.6
권고기준	총휘발성 유기화합물	본관	500	2155.9
		별관		525.1

- 초과원인 : 환기가 불충분한 상태로 방향제의 영향으로 추정.

□ 향후 처리계획

○ 동일 측정수수료로 다른 제3의 전문업체로 하여금 재측정 후 측정수수료         계좌입금 처리.

- 업체명 : 혜성환경㈜  장공래 (☏ 031-473-3413)

- 주  소 : 경기도 안양시 동안구 귀인로 79번길 35

○ 측정위치를 본관과 전시관으로 변경(별관 제외 : 기획전시 공사중)

○ 사용예산 : 상수도사업비,영업비,일반관리비,수선교체비,시설장비유지비

○ 재측정 후 실내공기질 측정결과서 성동구청 제출. 끝.