문서번호	수처리연구과-6148
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		박현	08/28 최영준
협조
	주무관		代이건수

에코스마트 상수도시스템 개발사업(고농도 배출수 처리용 분리막 및 모듈개발)

배출수 파일럿설비 운영 관련 회의 결과보고

상수도연구원

(수처리연구과)

에코스마트 상수도시스템 개발사업(고농도 배출수 처리용 분리막 및 모듈개발)

배출수 파일럿설비 운영 관련 회의 결과보고

에코스마트사업 관련하여 배출수 파일럿설비 운영분석 및 5차년도 운영방안에 대해 회의 결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

○ 기    간 : 2015. 8. 25.(화) 13:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 영등포정수센터 막여괴동

○ 참 석 자 : 총 8명

- 연  구  원 : 수처리연구과장, 박은선, 조우현, 이광제

- 디어포스㈜ : 모세웅 팀장, 이종민, 박정호

- ㈜에코니티 : 박민수 팀장, 이지웅 팀장, 장정우

○ 회의안건

- 배출수 파일럿설비 HMI 정상화 방안

- 한계플럭스 측정방법 및 운영방안

Ⅱ		회의결과

○ 배출수 파일럿설비 HMI 정상화 방안

- 하드웨어 : 관련 PC 교체를 통해 정상화

- 소프트웨어 : MCC와 HMI 데이터 로거 수신오류

⇒ 에코니티와 설치업체와 협의하여 데이터 수신 오류 빠른 조치

○ 한계플럭스 측정방법 및 운영방안

- 한계플럭스 운영조건 : 여과(9분)/역세(1분)

∙ 동일한 여과 및 역세조건(수세, 공기량)에서 한계플럭스 실험실시

- 한계플럭스 도출 방법

∙ 저유량(10 LMH)에서 시작하여(60 LMH)까지 증가시키면서 3사이클 실험하여 dp/dt 변화에 따른 플럭스 조건 도출

∙ 고농도의 막 유입수에 따른 세척 압력변화에 따른 최적조건 도출

- 막여과설비 운영방안

∙ 복합막 적용시 최대 여과시간 확보를 위해 여과조 SS 최대 및 최적 허용농도 도출

∙ 유지 및 화학세척 방안 도출

- 분리막 표면분석 및 오염도 분석

∙ SEM 분석 : 새막/ 운영된 막에 대하여 분리막 표면 및 측면 측정

∙ EDS 분석 : 원소분석

⇒ 막오염 현황(분리막 오염 및 손상정도) 분석을 통하여 복합막의 운영평가

Ⅲ		향후계획

○ 정기 실무자회 의의 실시(9.24 안)

- 배출수 파일럿설비 정상화를 위한 운영 협의

Ⅳ		행정사항

○ 식대사용 : 240,000원

○ 내    역 : 에코스마트사업 관련 업무회의

※ 본 연구과제는 5차년도 위탁연구개발비 지급 지연과 다년도 법인카드 갱신         소요기간이 발생하여 카드갱신 이전까지 기관카드 사용후 위탁연구개발 비로         지급하여 사용

○ 예산비목 : 간접비, 연구지원비, 기관공통지원경비

(고농도 배출수 처리용 분리막 및 모듈개발).  끝.