문서번호	기반시설과-719
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
석대창		代곽영만	08/28 代신용철
협조

『반포 달빛무지개분수』

급수펌프 및 수중펌프 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

시  설  부

(기반시설과)

『달빛무지개분수』

급수펌프 및 수중펌프 고장 보고

반포『달빛무지개분수』운영실에 수돗물을 공급하는 급수펌프와  급수펌프실 배수용 수중펌프가 고장이나 아래와 같이 보고하고자 합니다

□ 급수펌프, 수중펌프 현황

◯ 용 도

- 급수펌프 : 운영실 수돗물 공급(0.5HP, 대영파워펌프)

- 수중펌프 : 급수펌프실 배수용(1HP)

◯ 수 량 : 각 1대

(급수펌프실)          (급수펌프)             (수중펌프)

□ 고장내용

◯ 일  시 : ‘15. 8. 25(화) 09:00

◯ 내  용

- 운영실 내부 청소를 위해 화장실 수도꼭지를 열었으나 물이 나오지         않아 샤워기를 점검하였으나 역시 물이 나오지 않았음

- 급수펌프와 수중펌프 점검(운영실 근무자 최일진)

․ 급수펌프를 수동으로 가동 때 모터에서 큰 소음이 발생하고 인버터가           운전에서 정지로 바뀜

․ 수중펌프는 전기를 연결하였으나 가동 안 됨

◯ 원  인

- 급수펌프 : 모터의 임펠라․매카니카씰 마모, 모터권선에 물 침입 등

- 수중펌프 : 모터 권선이 일부 타서 못 쓰게 됨

□ 조치사항

◯ 운영실 직원의 불편함을 고려하여 긴급 수리(교체) 하고자 제작업체인        ㈜대영파워펌프 서울지역 A/S 직원에 연락(’15.8.25)

◯ 급수펌프와 수중펌프 철거 후 공장 입고(‘15.8.26)

(모터철거)                        (수중펌프 철거)

□ 조치계획

◯ 급수펌프는 모터의 전 부분에서 마모가 진행되고 있어 수리보다는       모터를 교체하고, 수중펌프는 타서 못 쓰게 된 권선만 교체 수리 하는         것이 효율적임

- 소요예산 : 957,000원(공공운영비)

◯ 금액이 소액이고 현장에서 점검 및 철거작업을 수행한 업체(에이스펌프       대표 박진권)에 수리(교체)의뢰하고 기반시설과 카드로 결제 처리       하고자 함. 끝.